МИНИСТАРСТВО

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 22-26

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура

за установе образовања – Фаза 2

# Број јавне набавке ЈН О-11/2019

сопствени заводни број: 404-02-44/2019-02/5

НАПОМЕНА: Наручилац врши Измену 2 конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама. Све измене и допуне означене су црвеним словима.Понуђачи треба да припреме понуду за предметну јавну набавку у складу са овом изменом конкурсне документације.

Београд, 2019. година

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15), а у складу са Закључком Владе 05 Број 401-1139/2019 од 7. фебруара 2019. године сачињена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура

за установе образовања – Фаза 2

број јавне набавке ЈН О-11/2019

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 3. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 4. | УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 5. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 6. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ |
| 7. | ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| 8. | ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН |
| 10. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 11. | ОБРАСЦИ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА УСЛОВ 2.2.3. |
| 12. | ОБРАСЦИ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА УСЛОВ 2.2.4. |
| 13. | ОБРАСЦИ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА УСЛОВ 2.2.5. |
| 14. | ОБРАСЦИ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА УСЛОВ 2.2.6. |
| 15. | ОБРАСЦИ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА УСЛОВ 2.2.7. |
| 16. | OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 17. | OБРАЗАЦ СА ОПИСОМ ПОНУЂЕНИХ СТАВКИ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 18. | МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА |
| 19. | МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд, www.mtt.gov.rs

- Врста поступка: отворени поступак

- Предмет јавне набавке:  добра  – Информационо-комуникациона инфраструктура

за установе образовања – Фаза 2

- Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума.

Врста оквирног споразума: Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, и то оквирног споразума једног наручиоца са једним понуђачем, по критеријуму економски најповољнија понуда.

На основу оквирног споразума, наручилац ће закључити више појединачних уговора о јавној набавци у зависности од стварних потреба наручиоца. Трајање оквирног споразума је две године.

- Контакт: Министарство трговине, туризма  и телекомуникација - Одсек за јавне набавке, Немањина 22-26, Београд, 10 спрат, канцеларија број 31, javnenabavke@mtt.gov.rs.

- Опис предметa набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Опис предмета набавке: Набавка и инсталација телекомуникационе и рачунарске опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у Републици Србији.

Назив и ознака из општег речника набавке:

32522000 – Телекомуникациона опрема

32524000 – Телекомуникациони системи

32400000 – Мреже

32427000-2 – Мрежни систем

45315600 - Радови на нисконапонским инсталацијама

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Наручиоца -  Министарства трговине, туризма и телекомуникација у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

На српском језику морају бити и захтеви за додатним појашњењима и информацијама у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63. ЗЈН.

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског тумача. Сертификати, фабрички атести и остала техничка и проспектна документација могу бити на енглеском језику. У складу са чланом 18. став 3. ЗЈН уколико Наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. Ако понуђач не поступи на наведени начин понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача који су чланови групе понуђача која подноси заједничку понуду, телефон и име и презиме особе за контакт.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови.

Понуду доставити на адресу: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26, Писарница, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019.

– НЕ ОТВАРАТИ“

На ову адресу се могу достављати и други дописи (Захтеви за појашњења у вези са припремањем понуде у смислу члана 63. ЗЈН, Захтев за заштиту права и друго) и то у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова.

Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље.

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити и потписати сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана који ће у име групе попунити и потписати обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати Споразумом о заједничком наступу, сходно члану 81. ст. 4. и 5. ЗЈН. Изузетак од овог правила (да обрасце потписује сваки члан групе понуђача или овлашћени члан групе понуђача у име свих чланова групе) су обрасци на којим изричито пише да морају да буду попуњени и потписани (посебно) од стране сваког члана групе понуђача (Образац о испуњености услова за учествовање, Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН).

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде.

Напомена: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 44/2018) од 1. октобра 2018. године сва писана акта (захтеви, дописи, уговори и остала документа) која достављају привредна друштва односно предузетници су важећа и валидна иако нису оверена печатом тог привредног друштва, односно предузетника. У том погледу указујемо да понуђачи више нису у обавези да обрасце из конкурсне документације оверавају печатом, односно да недостатак печата на обрасцима у понуди неће бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве.

2.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

2.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и име и презиме особе за контакт.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Министарство трговине, туризма  и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019“.

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019“.

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019“.

или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019“.

Послове писарнице за Наручиоца врши писарница Управе за заједничке послове републичких органа – Немањина 22-26, Београд, приземље.

2.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

2.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени конкурсном документацијом за предметну јавну набавку на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања и провере испуњености услова.

2.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико група понуђача у понуди не достави наведени Споразум, понуда ове групе понуђача ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова за учествовање који су тражени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку за подношње заједничке понуде, на начин и под условима дефинисним конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и обрасце попуњене и потписане од стране овлашћеног лица понуђача на начин дефинисан конкурсном документацијом за подношње заједничке понуде.

2.9.  ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

    - 2.9.1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Начин и услови плаћања дефинисани су Моделом оквирног споразума и Моделом уговора.

    - 2.9.2. ГАРАНТНИ РОК, ОДНОСНО КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Изабрани понуђач / Добављач је дужан да изврши своје обавезе у складу са Уговором и свим важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке. Лица одређена од стране Наручиоца ће вршити контролу извршења уговора и имају обавезу да указују у писаној форми на недостатке у извршењу уговорних обавеза од стране Добављача, које је Добављач дужан да отклони без одлагања у разумном року, сходно својим уговорним и законским обавезама.

Гарантни рок за сва испоручена добра и изведене радове не може бити краћи од 36 месеца. Гарантни рок почиње да тече датумом потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему добара и пратећих радова.

2.9.3. РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Место извршења су локације основних и средњих школа, географски равномерно распоређених широм Републике Србије, у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Део опреме, у складу са техничком спецификацијом, се испоручује на локацију дата центра у Београду.

Списак места извршења, односно локација биће дефинисан конкретним уговором о јавној набавци.

Рокови извршења су дефинисани у Техничкој спецификацији.

2.9.4. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА:

Рок важења понуда је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

2.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” и потпис овлашћеног лица понуђача.

У складу са чланом 14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

Понуђач је дужан да наведе на основу ког прописа је одређени податак означио као поверљив и да то образложи. У противном наручилац ће заинтересованим лицима омогућити увид у смислу члана 110. ЗЈН.

Нпр. Чланом 4. став 1. Закона о заштити пословне тајне („Сл. глaсник РС“, бр. 72/11) је предвиђено да

„Пословном тајном, у смислу овог закона, сматра се било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном политиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне. У случају да се понуђач позива на ову одредбу мора да образложи детаљно основаност позивања на исту. Понуђач може да се позове и на други пропис који регулише ову област али такође мора да да детаљно образложење.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Дакле, понуђач може као поверљиве да означи одређене податке у понуди, али само ако се исти сматрају поверљивим у складу са Законом. Тако је Републичка комисија, у решењу бр. 4-00-1759/2013 од 25.10.2013. године назначила:

,, ... да би постојала обавеза наручиоца да чува као поверљиве одређене податке из понуда, потребно је кумулативно испуњење два услова – да су подаци, које ће понуђач означити као поверљиве, посебним прописом утвђени као такви, те је понуђач јасно у понуди означио такве податке као поверљиве. Према наведеном, произилази да ЗЈН не предвиђа могућност да понуђачи само својим интерним актом одреде податке као поверљиве, с обзиром да је прецизно прописано да се то може учинити само у оним случајевима предвиђеним посебним прописима, дакле једино у погледу података који су посебним прописима одређени као поверљиви. Сходно томе, понуђач не може да захтева од наручиоца да сматра поверљивим оне податке који нису посебним прописом одређени и исти у понуди означени као такви.“

2.11. ЦЕНА, ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди мора бити исказана у динарима.

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим што ће се приликом оцене критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна (не може се мењати), осим у погледу цене за ставке наведене у Моделу уговора у погледу којих је дозвољено усклађивање током извршења уговора на начин и под условима предвиђеним Моделом уговора.

2.12. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

2.12.1. Обавезно средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде

СВАКИ ПОНУЂАЧ је у обавези да У ПОНУДИ достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за озбиљност понуде се доставља у износу од 68.600.000 динара без ПДВ, што је 2% од вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важења који је не краћи од рока важења понуде увећаним за 10 дана (укупно 70 дана). У случају потребе за продужењем важења понуде (нпр. Захтев за заштиту права који пролонгира доношење одлуке о додели оквирног споразума) потребно је продужити и банкарску гаранцију за озбиљност понуде за одговарајући рок.

Уколико понуђач у понуди не достави горе наведену банкарску гаранцију за озбиљност понуде са захтеваним садржајем, понуда тог понуђача ће бити одбијена као неприхватљива.

Наручилац ће наплатити средство обезбеђења за озбиљност понуде у следећим ситуацијама:

- ако понуђач одустане од своје понуде у року важења понуде,

- ако понуђач не достави доказе о испуњености услова за учешће,

- ако понуђач неосновано одбије да закључи оквирни споразум,

- ако понуђач не достави средство обезбеђења за добро извршење оквирног споразума.

Након потписивања оквирног споразума са Добављачем, Наручилац ће, по писаном захтеву понуђача, односно Добављача, вратити банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

2.12.2. Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза изабраног понуђача (добављача)

- Банкарска гаранција за добро извршење оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, а најкасније у року од десет дана од дана закључења достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење оквирног споразума, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење оквирног споразума издаје се у висини од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од истека важења оквирног споразума.

- Банкарска гаранција за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења конкретног уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак посла по том уговору.

- Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да у року од десет дана по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме и радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности конкретног уговора без ПДВ. Рок важења ове банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Добављач не отклони недостатке који би  умањили могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Напомена за сва горе наведена средства финансијског обезбеђења:

Банкарске гаранције морају бити на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу/кориснику, понуђачу, банци и предмету и броју јавне набавке, а не смеју садржати додатне услове или рокове за реализацију, односно  садржину која се односи на политику банке у вези са условљавањем (нпр. Уколико је то могуће сходно пословној политици банке).

Захтеване банкарске гаранције доставити у провидним фолијама или на други начин.

Ако понуђач доставља банкарску гаранцију стране банке на страном језику, дужан је да достави и превод те банкарске  гаранције на српски језик који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja нe мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe oд oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст бaнкaрскe гaрaнциje мoрa дa сe прoдужи.

Након што прими Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће, по писаном захтеву Добављача, вратити Добављачу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

2.13. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

2.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019“.

Питања могу да се шаљу на и-мејл адресу: javnenabavke@mtt.gov.rs. На ову е-адресу се могу доставити и други дописи заинтересованог лица, односно понуђача (нпр. Захтев за заштиту права и друго) и то у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. Питања могу да се шаљу и путем поште на адресу наручиоца: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26 – Писарница,  са назнаком предмета и броја јавне набавке.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана пријема захтева.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. ЗЈН-а, а то је писаним путем, односно путем поште или електронске поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

2.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном захтеву може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно тражити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

2.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА:

Критеријум за доделу оквирног споразума је економски најповољнија понуда и то тако да ће оквирни споразум бити закључен са понуђачем који оствари највећи укупан број пондера.

Укупан број пондера је 100 и добија се сабирањем пондера добијених по сваком елементу критеријума.

Елементи критеријума:

- Цена: 90 пондера

Број пондера ће се утврдити на основу понуђене укупне цене без ПДВ-а за оквирне количине у складу са Обрасцем понуде и Обрасцем структуре цене, тако што ће понуда са најнижом укупном понуђеном ценом добити 90 пондера, а свака следећа понуда по формули:

Најнижа укупно понуђена цена х 90

Број пондера (цена) = _______________________________________

Укупно понуђена цена

Напомена:

Количине наведене у Обрасцу структуре цене су оквирне (индикативне) за период важења оквирног споразума и могу се повећати односно смањити у складу са објективним потребама Наручиоца (стања затеченог и изведеног у свакој појединачној школи), с тим да је максимални износ средстава који Наручилац може потрошити у извршењу оквирног споразума износ процењене вредности јавне набавке и тај износ ће бити наведен у оквирном споразуму.

Због оквирних (индикативних) количина, које су наведене за све школе, узимајући у обзир комплетну опрему и све радове из техничке спецификације, очекује се да ће укупне понуђене цене прећи износ оквирног споразума и то неће бити разлог за одбијање понуда као неприхватљивих, већ ће се користити за упоређивање и рангирање понуда.

Међутим, како би Наручилац изабрао заиста најповољнију понуду, не само у смислу укупне понуђене цене, већ и током реализације уговора и како би цене биле тржишне, Наручилац је у Обрасцу структуре цене поставио максимално прихватљиве вредности понуде за групе из Обрасца структуре цене, и то за С1+С3, С4+С5 и С2+С6. То значи да укупне понуђене цене без ПДВ-а за наведене групе из Обрасца структуре цене (С1+С3, С4+С5, С2+С6) не могу бити веће од максимално прихватљивих вредности за наведене групе, исказаних у Обрасцу структуре цене, у супротном понуда ће бити неприхватљива.

- Лиценце: 10 пондера

Број пондера ће се утврдити на основу броја пондера за сваку од лиценци:

- 5 пондера - ако понуђач располаже важећом лиценцом за пројектовање на културним добрима од изузетног значаја за Републику Србију, и то лиценцом П090А1 за пројектовање у границама непокретних културних добара од изузетног значаја и  културних добара уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеној околини културних добара од  изузетног значаја издату од стране министарства надлежног за послове грађевинарства, односно надлежног органа аутономне покрајине.

Ако понуђач не располаже наведеном лиценцом добиће 0 пондера за наведени поделемент критеријума.

- 5 пондера - ако понуђач располаже важећом лиценцом за извођење радова на културним добрима од изузетног значаја за Републику Србију, и то лиценцом И090А1 за извођење грађевинско-занатских радова на објектима у границама непокретних културних добара од изузетног значаја и  културних добара уписаних у Листу светске културне баштине и објеката у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја издату од стране министарства надлежног за послове грађевинарства, односно надлежног органа аутономне покрајине.

Ако понуђач не располаже наведеном лиценцом добиће 0 пондера за наведени поделемент критеријума.

Напомена: У циљу остваривања пондера за елемент критеријума – Лиценце, потребно је да понуђач у понуди достави копије назначених лиценци, или да упути на јавно доступне податке надлежних органа.

2.17. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

У случају да више понуђача оствари исти највиши укупан број пондера, оквирни споразум ће се закључити са понуђачем који има нижу понуђену цену за ставку под редним бројем С2.6 у Обрасцу структуре цене, затим је релевантна ставка под редним бројем С2.1, потом С2.2.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће оквирни споразум доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које су једнаке према критеријуму и резервном елементу критеријума, а на основу којих су најповољније. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен оквирни споразум. О спроведеном жребу се сачињава записник који потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник о спроведеном жребу, а присутним овлашћеним представницима понуђача се записник предаје одмах након спроведеног жреба.

2.18. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА У СКЛАДУ СА ОКВИРНИМ СПОРАЗУМОМ

Након доделе оквирног споразума Наручилац, у складу са стварним потребама и одредбама закљученог оквирног споразума, закључује уговоре о јавној набавци са понуђачем са којим је закључен оквирни споразум.

Начин закључења појединачних уговора описан је у Моделу оквирног споразума.

2.19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач, у складу са чланом 74. став 2. ЗЈН.

2.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН, осим ако то Наручилац изричито наведе у обавештењу о поднетом Захтеву за заштиту права.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈНа.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, на адресу javnenabavke@mtt.gov.rs, у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу  Министарство трговине, туризма  и телекомуникација, Одсек за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26 – Писарница, са назнаком предмета и броја јавне набавке. Уколико се Захтев за заштиту права доставља е-поштом, пожељно је да се уз скенирани захтев за заштиту права са потписом овлашћеног лица понуђача (подносиоца захтева), исти достави и у Word формату ради бржег и ефикаснијег поступања Наручиоца (без преписивања навода подносиоца захтева).

Висина таксе

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

(Напомена: Процењена вредност предметне јавне набавке је већа од 120.000.000)

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно вредности оквирног споразума, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије

линк: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. ЗЈН је  прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално

осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

2.21. ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Наручилац је дужан да оквирни споразум достави понуђачу којем је додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Изабрани понуђач је дужан да потпише оквирни споразум у року од осам дана од дана пријема. Уколико изабрани понуђач у овом року не прихвати да потпише оквирни споразум, Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим следећим најповољнијим понуђачем. И овај понуђач је дужан да потпише оквирни споразум у року од осам дана од пријема позива Наручиоца.

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.___________________ од _________ године (понуђач уписује свој заводни број и датум) за јавну набавку добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019.

Табела 1.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |  |
| --- | --- |
| Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре, односно регистра надлежног Привредног суда) |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име и презиме особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Законски заступници понуђача (навести име и презиме свих законских заступника понуђача. Податак је од значаја, у вези са утврђивањем испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају сви законски заступници понуђача) |  |
| Врста предузећа | а) велико б) средње в) мало г) микро |
| Понуђач је уписан у Регистар понуђача, у смислу члана 78. ЗЈН. Понуђач може да да овај податак, ради утврђивања испуњености услова из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН | Да Не (у случају подношења заједничке понуде понуђач наводи податак за све чланове групе и то: Члан групе __________ (назив члана) да не Члан групе __________ (назив члана) да не Члан групе __________ (назив члана) да не Члан групе __________ (назив члана) да не Члан групе __________ (назив члана) да не За подизвођача/е; Подизвођач ______________ (назив) да не Подизвођач ______________ (назив) да не Подизвођач ______________ (назив) да не Понуђач може заокружити да или не у зависности да ли је понуђач/члан групе понуђача/подизвођач уписан у Регистар понуђача. |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и то А), Б) или В) (и уписати податке под Б) и В), уколико наступа група понуђача са подизвођачем/има заокружити Б) и В) и попунити податке за те опције))

Табела 2.

| А) САМОСТАЛНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ / ИМА |  |  |
| 1) | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре, односно надлежног Привредног суда) свих подизвођача | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Адреса: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Матични број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Порески идентификациони број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Име и презиме особе за контакт: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Законски заступници подизвођача (навести име и презиме свих законских заступника подизвођача. Податак је од значаја, у вези са утврђивањем испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају сви законски заступници подизвођача) | назив подизвођача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ назив подизвођача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ назив подизвођача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ |
|  | Врста предузећа | Назив предузећа_________________ а) велико б) средње в) мало Назив предузећа _________________ а) велико б) средње в) мало Назив предузећа _________________ а) велико б) средње в) мало |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |  |  |
| 1) | Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра (Регистра Агенције за привредне регистре односно надлежног Привредног суда) свих чланова групе понуђача | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Адреса: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Име и презиме особе за контакт: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | е-mail | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Телефон: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Телефакс: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Порески идентификациони број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Матични број: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Шифра делатности: | 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Законски заступници чланова групе понуђача (навести име и презиме свих законских заступника чланова групе понуђача. Податак је од значаја, у вези са утврђивањем испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН, који морају да испуњавају сви законски заступници чланова групе понуђача) | назив члана групе понуђача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ назив члана групе понуђача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ назив члана групе понуђача 1) ________________________________ 2) ________________________________ 3) ________________________________ 4) ________________________________ 5) ________________________________ |
|  | Врста предузећа | Назив понуђача _________________ а) велико б) средње в) мало г) микро Назив понуђача _________________ а) велико б) средње в) мало г) микро Назив понуђача _________________ а) велико б) средње в) мало г) микро Назив понуђача _________________ а) велико б) средње в) мало г) микро Назив понуђача _________________ а) велико б) средње в) мало г) микро |

Напомена: - Уколико има више подизвођача или чланова групе у заједничкој понуди него што има предвиђених рубрика у Табели 2. потребно је копирати Табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче и/или чланове групе понуђача.

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду Табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим члановима групе у заједничкој понуди треба навести у Табели 2. овог обрасца.

| УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а ЗА КОЛИЧИНЕ ((С1)+(С2)+(С3)+(С4)+(С5)+(С6)) (у динарима) (преписати износ из Обрасца структуре цене) Напомена: Укупне понуђене цене без ПДВ-а, по групама из Обрасца структуре цене, и то С1+С3, С4+С5 и С2+С6, не могу бити веће од максимално прихватљивих вредности за наведене групе, исказаних у Обрасцу структуре цене, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива. | ........................................ динара без ПДВ |
| --- | --- |
| УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом ЗА КОЛИЧИНЕ ((С1)+(С2)+(С3)+(С4)+(С5)+(С6)) (у динарима) (преписати износ из Обрасца структуре цене) | ........................................ динара са ПДВ |
| Рок важења понуде (Напомена: У складу са чланом 90. став 1. ЗЈН рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди) | 60 дана од дана отварања понуда |
| Рок и услови плаћања: | У складу са Моделом оквирног споразума и Моделом уговора |
| Гарантни рок: | Гарантни рок за сва испоручена добра и изведене радове не може бити краћи од 36 месеца |

Датум                                Потпис овлашћеног лица  понуђача (самостални понуђач или носилац посла у заједничкој понуди)

_____________________		                                              ________________________________

Потпис овлашћеног лица члана групе понуђача / подизвођача

________________________________

Потпис овлашћеног лица  члана групе понуђача / подизвођача

________________________________

Потпис овлашћеног лица  члана групе понуђача / подизвођача

________________________________

Напомена:

Образац понуде је потребно попунити и потписати од стране овлашћеног лица понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће потписати Образац понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има овај Образац потписујe овлашћено лице понуђача. и подизвођач/и, за разлику од свих других образаца које је довољно да попуни и потпише само понуђач.

Напомена:

Цена у понуди мора бити исказана у динарима.

Цене у понуди се исказују без ПДВ-а и са ПДВ-ом, с тим што ће се приликом оцене критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ-а.

Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће и зависне трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена је фиксна (не може се мењати), осим у погледу цене за ставке наведене у Моделу уговора у погледу којих је дозвољено усклађивање током извршења уговора на начин и под условима предвиђеним Моделом уговора.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-а И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН:

Обавезни услови за учешће назначени су у наставку под тачкама 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5.

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН испуњеност услова под тачкама 1.1, 1.2. и 1.3. понуђач у понуди доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене обавезне услове (дата Изјава је образац број 7. у конкурсној документацији).

Обавезни услов за учешће из тачке 1.4. понуђач у понуди доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава овај услов (дата Изјава је образац број 9. у конкурсној документацији).

Обавезни услов за учешће из тачке 1.5. понуђач доказује достављањем захтеваних копија лиценци у понуди.

Понуђач чија понуда у фази стручне оцене понуда буде оцењена као најповољнија биће у обавези да, у складу са чланом 79. став 2. ЗЈН, пре доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума, достави копију доказа о испуњености услова (који су назначени у наставку) за услове под тачкама 1.1, 1.2. и 1.3. Наведено се не односи на понуђача који је регистрован у Регистру понуђача. Понуђач који није регистрован у Регистру понуђача није у обавези да достави доказ за услов из тачке 1.1. ако је регистрован у регистру Агенције за привредне регистре, јер је реч о доказу који је јавно доступан.

1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар:

Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:

| 1.1. | Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда |
| --- | --- | --- |
|  | Доказ за предузетника: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре |

Напомена:

- у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ треба доставити за сваког учесника из групе понуђача;

- у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више њих доставити за сваког од њих);

1.2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре:

Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:

| 1.2. | Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лице, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре. Посебна напомена: уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала. 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико правно лице има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Доказ за предузетника и за физичко лице: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. |
| ДОКАЗ НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД 2 МЕСЕЦА ПРЕ ДАТУМА ОТВАРАЊА ПОНУДА |  |  |

Напомена:

- у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ треба доставити за сваког учесника из групе понуђача;

- у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више њих доставити за сваког од њих);

1.3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:

Доказ који доставља понуђач чија је понуда у фази стручне оцене понуда оцењена као најповољнија (довољна је копија) пре доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума:

| 1.3. | Доказ за правно лице: Доказ за предузетника: Доказ за физичко лице: | 1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2) Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена у вези подтачке 2): Уколико понуђач има обавезу плаћања пореза и других јавних дажбина у више локалних самоуправа, потребно је да достави уверења свих надлежних локалних самоуправа на којима се понуђач води као порески обвезник изворних локалних прихода. Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена доказа треба да достави уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. |
| --- | --- | --- |
| ДОКАЗИ НЕ МОГУ БИTИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАТУМА ОТВАРАЊА ПОНУДА |  |  |

Напомена:

- у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ треба доставити за сваког учесника из групе понуђача

- у случају да понуђач подноси понуду са подизвођечам, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више њих доставити за сваког од њих)

1.4. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН);

Доказ – Изјаву понуђач доставља у понуди.

| 1.4. | Доказ за правно лице: Доказ за предузетника: Доказ за физичко лице: | Попуњена и потписана Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације (Образац број 9. у конкурсној документацији) |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- у случају да понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

1.5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом:

Доказ – важеће дозволе ЛТ1, ЛТ2 и ЛТ3, издате од МУП-а Србије, у складу са Законом о приватном обезбеђењу (“Сл. гласник РС”, бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018),  које понуђач доставља у понуди (довољна је копија):

| 1.5. | Доказ за правно лице: Доказ за предузетника: Доказ за физичко лице: | 1) ЛТ1 – лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите издата од МУП-а Србије и 2) ЛТ2 – лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите издата од МУП-а Србије и 3) ЛТ3 – лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавање система техничке заштите и обука корисника, издата од МУП-а Србије |
| --- | --- | --- |

Напомена:

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно, односно испуниће онај понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна тражена дозвола (лиценца)

- у случају да ће део набавке, за који су потребне наведене лиценце, понуђач извршавати преко подизвођача, потребно је да наведене лиценце понуђач достави и за подизвођача.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН:

Додатни услови за учешће назначени су у наставку под тачкама 2.1, 2.2, 2.3. и 2.4. и подтачкама у свакој од наведених тачака.

Понуђач испуњеност додатних услова за учешће доказује достављањем тражених доказа У ПОНУДИ (осим за услове кадровског капацитета из подтачака 2.3.2. и 2.3.3, који се могу доказати достављањем Изјаве – образац 7. у конкурсној документацији), на начин на који је назначено за сваки од додатних услова.

  - ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ и то:

2.1.1. Да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) имао пословни приход од најмање 6.800.000.000,00 динара без ПДВ-а

- у случају да понуду подноси група понуђача, посматра се пословни приход свих чланова групе заједно

2.1.2. Да понуђач у претходне 3 пословне године (2016, 2017. и 2018.) није имао исказан губитак у пословању

- у случају да понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати овај услов

2.1.3. Да понуђач у последњих 6 месеци пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан

- у случају да понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати овај услов

| Докази: | 2.1.1 и 2.1.2. БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који садржи сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, или Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији, или Извештај за статистичке потребе (биланс стања, биланс успеха, статистички извештај), предат у АПР-у до 28.2.2019.године. 2.1.3. Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од последњих 6 (шест) месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки или Извештај о бонитету за јавне набавке БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, уколико БОН ЈН садржи податке о ликвидности за последњих шест месеци пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| --- | --- |
| Напомена: Ове доказе понуђач није у обавези да достави уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре или Народне банке Србије. |  |

  - ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ и то:

2.2.1. Да понуђач поседује највиши статус партнерства код произвођача понуђене опреме: свичева тип 1 (6.3.3.1.), бежичне тачке приступа (6.3.3.6.) и система за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром (6.3.3.8.). Уколико понуђач нуди опрему различитих произвођача потребно је доставити потврде сваког од произвођача (на пример за произвођача CISCO прихватљив ниво партнерства је Gold Partner, za произвођача Huawei прихватљив ниво партнерства је VAP - Value Added Partner, за произвођача HP прихватљив ниво партнерства је Gold Partner).

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.2.2. Да је понуђач овлашћен од стране произвођача или регистрованог представништва произвођача следеће понуђене опреме: свичеви тип 1 (6.3.3.1.), свичеви тип 2 (6.3.3.2.), свичеви тип 3 (6.3.3.3.), бежичне тачке приступа (6.3.3.6.), систeм зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм (контролер) (6.3.3.7.), систем за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром (6.3.3.8.), систем заштите мреже нове генерације - Next Generation Firewall (6.3.3.9.), систем за контролу Web саобраћаја (6.3.3.10.) и систем за DDoS заштиту (6.3.3.11.). Потврда се мора односити на продају понуђене опреме и сервиса на територији Републике Србије. Уколико се нуди опрема различитих произвођача потребно је доставити потврде сваког од произвођача.

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.2.3. Да је понуђач у претходних 5 (пет) година пре дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки успешно реализовао уговоре чији је предмет испорука мрежне опреме укупне вредности од 500.000.000,00 динара без ПДВ-а

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.2.4. Да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки извршио најмање један или више уговора чији предмет је испорука и имплементација система за DDoS заштиту (6.3.3.11.) произвођача чије се решење нуди у понуди у укупној минималној вредности од 80.000.000,00 динара без ПДВ-а где је наручилац био Интернет сервис провајдер.

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.2.5. Да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки извршио најмање један или више уговора чији предмет је испорука и имплементација Система за контролу Web саобраћаја (6.3.3.10.) произвођача чије се решење нуди у понуди у укупној минималној вредности од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.2.6. Да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки успешно реализовао најмање један уговор чији је предмет испорука и конфигурисање система за бежичне локалне рачунарске мреже са најмање 500 бежичних тачака приступа (access point)  на минимум 150 локација.

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.2.7. Да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки успешно реализовао структурно каблирање на најмање 1000 локација за највише три наручиоца.

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.2.8. Да је процес рада (пословања) понуђача усаглашен са одговарајућим стандардима и то:

- ISO 9001 – за стандард система мeнaџмeнтa квaлитeтoм

- ISO 18001 – за стандард система заштите и безбедности на раду или ISO 45001:2018  систем управљања безбедношћу и здрављем на раду

- ISO 20000-1 – за стандард система управљања сервисима

- ISO 27001 – за стандард система управљања безбедношћу информација

- ISO 22301 – за систем мeнaџмeнтa континуитетом пословања

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

| Докази: | - Фотокопија потврде о статусу партнерства - Фотокопија овлашћења произвођача или регистрованог представништва произвођача - Потврда наручиоца/претходног купца – попуњена и потписана (Образац број 11/1 у конкурсној документацији) - Потврда наручиоца/претходног купца – попуњена и потписана (Образац број 12/1 у конкурсној документацији) - Потврда наручиоца/претходног купца – попуњена и потписана (Образац број 13/1 у конкурсној документацији) - Потврда наручиоца/претходног купца – попуњена и потписана (Образац број 14/1 у конкурсној документацији) - Потврда наручиоца/претходног купца – попуњена и потписана (Образац број 15/1 у конкурсној документацији) - Копије важећих сертификата |
| --- | --- |
| Напомена: Наручилац задржава право провере садржине достављених потврда (од 2.2.3. до 2.2.7.) у фази стручне оцене понуда. Уколико се установи да подаци из достављене потврде нису тачни у смислу да су достављени неистинити подаци, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Истовремено Наручилац указује да достављање неистинитих података представља прекршај за понуђача према одредбама ЗЈН и кривично дело према одредбама Кривичног законика. |  |

  - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ и то:

2.3.1. Да понуђач има радно ангажована лица (по основу уговора о раду на неодређено или одређено време, уговора о допунском раду или уговора о обављању привремених и повремених послова), са следећим сертификатима:

- Најмање 2 запослена/ангажована лица која поседедују највиши ниво сертификата у домену  рутинга и свичинга (на пример CISCO CCIE Routing and Switching или одговарајући других произвођача);

- Најмање 2 запослена/ангажована лица која поседедују сертификат у области сервис провајдинга (на пример CISCO CCIE Service Provider или одговарајући);

- Најмање 1 запосленог/ангажовано лице које поседедује сертификат у области бежичних мрежних технологија (на пример CISCO CCIE Wireless или одговарајући);

- Најмање 1 запосленог/ангажовано лице које поседедује сертификат у области безбедности рачунарских мрежа и уређаја (на пример CISCO CCIE Security или одговарајући);

- Најмање 1 запосленог/ангажовано лице које поседедује сертификат у области информатичких обука (на пример Expert Level instructor excellence или одговарајући);

- Најмање 2 запослена/ангажована лица која поседедују сертификат у области пројект менаџмента (на пример PMP, Prince2 или одговарајући).

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.3.2. Да понуђач има најмање 100 запослених / радно ангажованих  извршиоца на пословима подршке.

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

2.3.3. Да понуђач има најмање 20 запослених / радно ангажованих  извршиоца на пословима Контакт центра (радно време Контакт центра треба да буде радним данима од 07-20 часова и суботом 08-15 часова)

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

| Докази: | - За тачке од 1) до 6) фотокопије сертификата И фотокопије уговора о раду и образаца пријаве на обавезно социјално осигурање за лица запослена код понуђача или фотокопије уговора о радном ангажовању за лица радно ангажована по другом основу - Изјава понуђача (Образац број 7 у конкурсној документацији) са евентуално списком запослених /радно ангажованих (на меморандуму понуђача) - Изјава понуђача (Образац број 7 у конкурсној документацији), са евентуално списком запослених (на меморандуму понуђача) |
| --- | --- |
| Напомена у вези доказа под 2.3.1:Уколико исто лице поседује више сертификата, понуђач мора номиновати лице и сертификат којим испуњава одређени услов. Неће бити прихваћено испуњење услова тако што се за једно лице рачуна више од једног сертификата. Напомена у вези доказа под 2.3.2. и 2.3.3: Понуђач може списак запослених/радно ангажованих доставити на свом меморандуму |  |

  - ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ и то:

2.4.1. Да понуђач послује на минимум 50 локација са којих може пружати техничку подршкушто се доказује потврдом о власништву простора или уговором о закупу простора. Локације треба да су распоређене тако да у минимум 15 различитих управних округа Понуђач има макар једну локацију.

- у случају да понуду подноси група понуђача, услов испуњавају сви чланови групе заједно

| Доказ: | - Фотокопије уговора о власништву простора или уговора о закупу простора за минимум 50 локација |
| --- | --- |

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ НАЧИНА ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, подизвођач мора да испуњава обавезне законске услове наведене под тачкама 1.1, 1.2, 1.3 (дата Изјава је образац број 8. у конкурсној документацији), а додатне услове понуђач мора да испуњава самостално или у заједничкој понуди као група понуђача. Уколико ће понуђач, за део набавке за које су потребне лиценце Л1, Л2 и Л3 извршавати преко подизвођача (услов под тачком 1.5.), потребно је да наведене лиценце понуђач достави и за подизвођача.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, најповољнији понуђач у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН,  може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,  јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако најповољнији понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима најповољнији понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења оквирног споразума, односно током важења оквирног споразума и да је документује на прописани начин.

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

Уједно Наручилац указује и на одредбе члана 228. Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) којим је прописано кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, уколико понуђач, поред осталог, поднесе понуду засновану на лажним подацима.

5.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкови настали приликом припремања понуде бр. _________ од ____________ године у поступку јавне набавке добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019 износе:

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
|  | Укупно: |  |

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и друге релевантне доказе.

#### У складу са чланом  88. ЗЈН

(1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

(3) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 			                              Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________			    ________________________________

Напомена: Овај образац понуђач не мора да достави у понуди. По потреби понуђач може копирати образац.

6.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

# ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

Термини употребљени у овој конкурсној документацији имају следеће значење:

- АМРЕС - Информационо-комуникационa установa "Академска мрежа Републике Србије" је правно лице основанo Одлуком Владе Рeпублике Србије о оснивању  ради стварања материјалних и других услова за остваривање права ученика и студената на образовање и информисање, односно ради изградње, развоја и управљања образовном и научноистраживачком рачунарском мрежом Републике Србије, која је информатичка и интернет инфраструктура, односно рачунарска мрежа којом се обезбеђује образовним и научноистраживачким организацијама и другим корисницима у Републици Србији приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама тог типа.

- АМРЕС корисник је свако правно лице које може да користи услуге које пружа АМРЕС у складу са Одлуком о оснивању АМРЕС, као и друга правна лица којима је АМРЕС дозволио да директно или индиректно користе АМРЕС ресурсе.

- АМРЕС крајњи корисник је свако физичко лице које може да користи услуге које пружа АМРЕС у складу са Одлуком о оснивању АМРЕС, као и друга физичка лица којима је АМРЕС дозволио да директно или индиректно користе АМРЕС ресурсе.

- АМРЕС инфраструктура је научно-истраживачка и образовна рачунарска мрежа Републике Србије у функционалном и техничком смислу, заједно са спољним везама које је повезују са окружењем (Интернет, GEANT, остали провајдери итд.) и серверско-рачунарском инфраструктуром. Укључује све уређаје који су у власништву или су изнајмљени од стране АМРЕС-а и све телекомуникационе линкове које АМРЕС поседује или изнајмљује од оператора који обавља делатност електронских комуникација (у даљем тексту: оператор).

- АМРЕС услуге су све информационо-комуникационе услуге које АМРЕС пружа АМРЕС корисницима и АМРЕС крајњим корисницима који се непосредно или посредно остварују преко АМРЕС инфраструктуре. Списак АМРЕС услуга доступан је на АМРЕС сајту www.amres.ac.rs.

- АМРЕС дата центар је дата центар који се налази у Кумановској 7 у Београду.

- Идентитет је апстракција особе у информационим системима. Сваки дигитални идентитет се састоји од атрибута, односно података о особи као и креденцијалима за проверу идентитета особе (нпр. корисничко име и лозинка).

- еduroam (education roaming) је АМРЕС услуга која корисницима образовних и научно-истраживачких институција омогућава бесплатан бежични приступ Интернету преко eduroam локација широм света. Да би АМРЕС крајњи корисник могао да користи АМРЕС eduroam услугу, неопходно је да од стране своје институције има издат идентитет који користи за приступ АМРЕС eduroam услузи.

- АМРЕС федерација идентитета је АМРЕС услуга која АМРЕС крајњим корисницима омогућава да приступају АМРЕС веб услугама коришћењем идентитета издатим од стране своје институције.

Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године и одговарајућим акционим плановима предвиђенa су значајна улагања у унапређење информационо комуникационе инфраструктуре у установама образовања, науке и културе. Буџетом Републике Србије за 2019. годину као и пројекцијама за 2020. и 2021. годину, на разделу Министарства трговине, туризма и телекомуникација у оквиру пројекта „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе – „Повезане школе“ – фаза 2“ предвиђена су средства за набавку комуникационе опреме која ће омогућити умрежавање установа образовања и успостављање бежичних приступних eduroam тачака у истим.

eduroam је организован као глобални сервис који на националном нивоу обезбеђују националне академске мреже, па је тако за еduroam у Републици Србији надлежна је Академска мрежа Републике Србије (у даљем тексту АМРЕС). eduroam  je у овом тренутку заступљен на преко 12 000 локација у 101 земљи са приступним локацијама у оквиру факултета, универзитета, института, библиотека али и јавних простора као што су аеродроми, железничке станице итд.

Развој eduroam бежичне инфраструктуре је од посебног интереса јер АМРЕС крајњим корисницима омогућава да са преносних уређаја остваре квалитетан и сигуран приступ интернету. Oвим се студентима, професорима и истраживачима омогућава мобилност при студирању и раду, која је данас предуслов за савремену употребу ИТ технологија. У међународној академској заједници eduroam je де-факто стандард за приступ интернету и очекује се да он постоји на међународним догађајима и састанцима. У том смислу је од великог значаја да Република Србија одржи корак са развојем и коришћењем ИКТ технологија у образовању и науци.

еduroam је доступан у 50 градова у Републици Србији на 174 различитих локација (факултети, институти, библиотеке, студентски домови итд).

Циљ ове набавке је да се бежичном eduroam мрежом у потпуности покријe yнутрашњи простор (учионице, сале, зборница) основних и средњих школа широм Републике Србије. Тако реализована дистрибуирана бежична инфраструктура ће имати централно управљање за које ће бити задужен АМРЕС. Ова набавка обухвата:

- изградњу жичне и eduroam бежичне инфраструктуре у оквиру школа које су АМРЕС корисници;

- испоруку и инсталацију система видео надзора у школама

- испоруку и инсталацију централног firewall уређаја, уређаја за филтрирање саобраћаја као и система за DDOS заштиту АМРЕС

- имплеметацију решења која су неопходна да би се вршила контрола приступа бежичној приступној инфраструктури;

- Систем за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром

- Одржавање (интервентно и превентивно) у гарантном року.

Наручилац је у претходној набавци набавио два контролера бежичних тачака приступа произвођача Cisco и то модел: Cisco 8540 и неопходно је да у оквиру ове набавке буду понуђени и испоручени уређаји компатибилни са поменутим контролером. Замена контролера није предмет набавке.

Имајући у виду велики број и разноликост школских објеката у којима је потребно извести радове и испоручити опрему, Наручилац је, водећи се начелом економичности и ефикасности, у сврху припреме индикативног предмера и предрачуна за реализацију овог пројекта израдио 6 типских идејних пројеката који у потпуности испуњавају све захтеве пројектног задатка. Сви школски објекти су разврстани у један од 6 типова и на тај начин се дошло до индикативног предмера и предрачуна који је дат у наставку и на основу ког ће понуђачи припремити понуде.

Приликом извођења посла, задатак Добављача је да обиђе локације и изради техничку документацију за извођење тако да буду задовољени сви услови пројектног задатка и Идејног пројекта. Евентуалне варијације у изведеним количинама у односу на индикативне ће бити предмет одобравања од стране стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца и овлашћеног лица Наручиоца.

У наставку је дат пројектни задатак на основу ког су израђени идејни пројекти за 6 типова школских објеката. Исти пројектни задатак мора бити задовољен у случају пројеката изведеног стања за све школске објекте у којима ће се изводити радови и испоручивати опрема у оквиру ове набавке.

## Пројектни задатак

У циљу развоја информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања, науке и културе потребно је обезбедити брз, стабилан и безбедан Интернет приступ преко Академске мреже Републике Србије (АМРЕС) свим корисницима унутар установа. Паралелно са повезивањем поменутих установа на АМРЕС планира се и изградња локалних рачунарских мрежа и система видео надзора у школама као и генерално опремање школа информационо комуникационом опремом. На овај начин испунили би се инфраструктурни предуслови за даљи развој oбразовања што би утицало на побољшање информатичке писмености будућих школованих кадрова као и на повећање броја стручњака у области IKT.

Предмет пројекта је реализација локалних рачунарских мрежа и система видео надзора у основним и средњим школама у Србији, а у складу са идејним техничким решењем чији је опис дат у следећим поглављима: 6.2 Опис идејног техничког решења и 6.3. Детаљан опис техничког решења мреже.

## Опис идејног техничког решења

Број објеката који су предмет овог пројекта је дат у следећој табели:

| Тип школе | Број учионица | Очекивани број школа у којима ће се градити бежична рачунарска мрежа | Очекивани број школа којима ће бити испоручен систем видео надзора |
| --- | --- | --- | --- |
| Категорија А | до 5 наставних учионица | 79 | 20 |
| Категорија Б | до 10 наставних учионица | 361 | 20 |
| Категорија Ц | до 20 наставних учионица | 649 | 20 |
| Категорија Д | до 30 наставних учионица | 402 | 20 |
| Категорија Е | до 40 наставних учионица | 119 | 10 |
| Категорија Ф | преко 40 наставних учионица | 33 | 10 |

Наручилац задржава право да накадно промени укупан број школа, као и број школа по типовима до искоришћења укупне набављене опреме предвиђене овим пројектом. Очекује се да школе које ће бити у опсегу пројекта буду географски равномерно распоређене широм Републике Србије.

Спецификација техничких захтева

Пројектоване рачунарске мреже школа морају да буду у сагласности са релевантним међународним и домаћим стандардима из области телекомуникација и рачунарских комуникација, као и са светским технолошким трендовима. Техничко решење рачунарских мрежа школа треба да задовољи све тренутне потребе, али и сагледиве потребе у будућности.

Техничка документација за извођење треба да обухвати све потребне компоненте рачунарске мреже и то:

• Кабловску и осталу пасивну инсталацију (каналице, утичнице, рек ормане, пратеће елементе у рек орманима)

• Активну мрежну опрему, камере, остале неопходне уређаје и софтвер

• Радове на реализацији мрежа и инсталацији све активне и пасивне опреме

Рачунари, други сервери који нису експлицитно наведени у пројектном задатку, радне станице опште намене, периферна опрема (штампачи, паметне табле, скенери и слично) и системски и апликативни софтвер који ће се користити у фази експлоатације рачунарских мрежа нису предмет овог пројекта.

Пројектоване мреже школа треба да покрију: просторије управе и администрације, зборницу, библиотеке, наставне учионице, рачунарске учионице, салу за физичко васпитање и опционо ходнике. Систем видео надзора треба да покрије улазе у школске објекте и двориште.

У просторијама управе школе и администрације које обухватају директора и секретара школе потребно је обезбедити фиксне жичане (UTP) прикључке за сва радна места као и приступ бежичној мрежи. До сваке учионице треба довести два жичана прикључка рачунарске мреже од којих ће један бити искоришћен за повезивање бежичних аксес поинта у датој учионици. У учионицама које су намењене за наставу информатике и имају већи број рачунара треба повезати све рачунаре на мрежу фиксним прикључцима. Додатно треба обезбедити и бежичну мрежу у библиотекама школа, те салама за физичко.

Преглед потреба по врсти просторија је дат у следећој табели.

| Просторије школе | Жични LAN прикључци | Бежични LAN |
| --- | --- | --- |
| Управа и администрација | До свих радних места | Да |
| Зборница | Два UTP прикључка | Да |
| Библиотека | Два UTP прикључка | Да |
| Наставне учионице | Два UTP прикључка | Да |
| Рачунарске учионице | До свих радних места | Да |
| Сала за физичко васпитање | Два UTP прикључка | Да |
| Ходници | Не | Не |

Кабловска инсталација

Кабловску инсталацију (пасивну мрежну опрему) пројектовати у складу са међународним стандардом ISO/IEC 11801

“Information technology - Generic cabling for customer premises“ према правилима за категорију каблова која омогућава комуникацију предложених мрежних уређаја и узима у обзир очекиване промене у брзинама повезивања комуникационих уређаја у наредних 5-10 година.

У свим школама где је то могуће у складу са стандардом предвидети једно централно чвориште. За сва чворишта у свим школама предвидети разводне (Рек) ормане самостојеће или назидне. Разводни орман треба да буде адекватне величине да се у њега смести сва опрема, те да омогући физичко изоловање свих предвиђених уређаја, панела за преповезивање и осталих панела, а такође и да омогући једноставно преповезивање каблова и реконфигурацију мреже. Разводни ормани морају да буду у адекватном техничком простору који обезбеђује услове за смештање опреме по питању електричног напајања, хлађења, противпожарне заштите, контроле приступа, обезбеђеном од слободног приступа ученицима.

За полагање каблова у објектима предвидети пластичне каналице за видно полагање, које задовољавају естетске критеријуме у пословном простору.

Уколико школа има више објеката унутар једног кампуса које треба повезати, везе између објеката остварити синглмодним оптичким кабловима са довољним бројем влакана, тако да се омогући повезивање оптичких портова садашњих комуникационих уређаја, али и комуникационих уређаја који могу да се очекују у будућности.

За изградњу пасивног дела рачунарских мрежа предвидети пасивну опрему од реномираних светских произвођача, врхунског квалитета и са дугогодишњом гаранцијом (15 година и више).

Активна мрежна опрема

Локална рачунарска мрежа треба да омогући повезаност свих уређаја на локацији школе, као и приступ Интернету и повезивање са мрежом АМРЕС. Централни мрежни уређај у свакој школи је уређај са функционалношћу прослеђивања на трећем мрежном слоју (L3), могућношћу рутирања између VLAN-ова и најмање основном могућношћу постављања сигурносних полиса (аксес листе). Врста централног L3 уређаја се разликује зависно од брзине и врсте везе коју школа има до АМРЕС. Уређаји подржавају могућност удаљеног надгледања и управљања као и да током реализације пројекта уз координацију са АМРЕС буду подешени тако да им се може приступати са удаљене локације ради редовног и инцидентног одржавања као и потребних конфигурисања у случају измена у локалној рачунарској мрежи Корисника. Централни L3 уређаји нису предмет ове јавне набавке и на свим локацијама их обезбеђује и конфигурише АМРЕС.

Приступна мрежа у школама треба да буде реализована помоћу управљивих свичева са могућношћу сегментације мреже у више VLAN-ова. Свичеви приступне мреже треба да обезбеде напајање бежичних приступних тачака путем Power over Ethernet tehnologije (PoE).  Свичеве димензионисати тако да буду повезана сва пројектована прикључна места и то у складу са избором технологије повезивања (нпр. UTP, оптички каблови и сл.). Свичеви морају да обезбеде ефикасне механизме за спречавање L2 петљи у рачунарским мрежама (нпр. RSTP, MSTP и сл.), да подржавају одговарајуће сигурносне механизме (нпр root guard, bpdu guard и сл.), да подржавају SNMP за удаљено надгледање уређаја, протоколе за аутентикацију и ауторизацију приступа уређају (нпр. RADIUS, TACACS+ и сл), слање лог порука путем Syslog-а итд..

Бежична приступна мрежа треба да буде базирана на архитектури централизованог менаџемента помоћу контролера и „лаких“ бежичних приступних тачака (Access Point - аксес поинт). Наручилац је у претходној набавци набавио два контролера бежичних тачака приступа произвођача Cisco и то модел Cisco 8540. Бежичне приступне тачке треба да подржавају стандарде 802.11 b/g/n/ac и да раде у опсегу таласних дужина 2,4GHz i 5GHz. Бежичне приступне тачке треба да обезбеђују контролисан и криптован приступ, напајање путем PoE технологије, да буду компатибилини са захтевима едуроам сервиса и да имају интегрисане антене. Такође треба да подржавају аутономан режим рада у случају да дође до прекида везе са контролером. Бежична приступна мрежа треба да подржава објављивање више SSID-ова и комплетан систем треба бити организован тако да је могуће једноставно централизовано конфигурисање и одржавање бежичних приступних тачака. Циљна конфигурација треба да подржава најмање следеће SSID-ове:

- eduroam (аутентикација се ради преко АМРЕС и компетан саобраћај се усмерава ка АМРЕС централној локацији)

- skolski_wifi (исти SSID ће се користити у свим школама у РС и аутентификација и ауторизација ће се радити преко постојећег централизованог IAM система, алтернативно у почетном периоду могућа је потреба за конфигурацијом за аутентификацију путем лозинке)

Систем треба бити пројектован и конфигурисан тако да је могућа једноставно централизовано укључивање и искључивање сваког од SSID-ова на нивоу школе као и промена лозинке за приступ на нивоу комплетног система.

У сваком чворишту школских мрежа потребно је предвидети уређаје за непрекидно напајање који треба да буду димензионисани тако да напајају све уређаје који су повезани на дато чвориште.

Систем видео надзора

Систем видео надзора треба да обезбеди снимање и гледање видео материјала високог квалитета у локалу, могућност константног снимања као и могућност активирања снимања на детекцију покрета или аларма. Систем IP видео надзора треба да има могућност проширења додавањем нових камера, могућност приступа снимљеном материјалу и гледање уживо са било које радне станице у мрежи као и могућност даљинског приступа за кориснике којима то дозволи администратор. За систем видео надзора треба користити два типа IP камера: камеру за спољшњу монтажу и за унутрашњу монтажу. Оба типа камера треба да подржавају слику високе резолуције 1920x1080п, да буду високе осетљивости у лошим светлосним условима и да подржавају напајање путем PoE технологије.

Због тога што се у првом периоду очекује релативно мали капацитет веза у смеру од већине школа ка АМРЕС мрежи, који неће омогућити централно чување видео материјала са система видео надзора, потребно је у свакој школи предвидети сервер адекватних карактеристика да може да прихвата и чува најмање 30 дана видео материјала са свих камера у датој школи увећаног за најмање 50%.

Спецификација техничке документације

Идејни типски пројекти за извођење рачунарских мрежа основних и средњих школа Србије садрже следеће ставке:

• Технички опис решења локалне рачунарске мреже за више различитих категорија објеката у зависности од постављених критеријума, где се износе технички детаљи примењених решења.

- У оквиру решења за активни део мреже потребно је дати логичку топологију мреже и специфицирати све компоненте потребне за реализацију активног дела мреже.

- У оквиру решења за пасивни део мреже потребно је проценити количине све пасивне мрежне опреме

- Потребно је израдити идејна решења система IP видео надзора у објектима основних и средњих школа.

• Технички услови, где се износе технички услови и начин инсталације пасивне и активне мрежне опреме, те опреме за видео надзор.

• На основу предложених типских решења за локалне рачунарске мреже и података добијених од представника школа, потребно је израдити спецификацију потребних материјала за израду пасивног дела локалне рачунарске, активних уређаја, опреме за видео надзор и спецификацију радова за монтажу и инсталацију наведене опреме са прецизним количинама свих позиција.

• Предмер и предрачун целокупне пасивне и активне опреме, као и радова уградње опреме, тестирања и пуштања у рад, те надзора над реализацијом рачунарских мрежа и израде пројеката изведеног стања објекта рачунарских мрежа и система за видео надзор у свим школама. Потребно је прецизно специфицирати количине, јединичне цене и укупне цене свих предвиђених позиција, као и сумарну цену реализације.

6.2.1 ИЗВОД ИЗ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА

Увид у комплетан Идејни пројекат реализације локалне рачунарске мреже (обухвата 6 типских идејних пројеката) у објектима основних школа може се извршити у просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Париска 7 по претходно упућеном Захтеву за увид на е-маил stefan.dikic@mtt.gov.rs . Захтев мора бити упућен најмање 2 радна дана пре истека рока за постављање питања у предметној јавној набавци. Увид не може бити организован након истека рока за постављање питања у предметној јавној набавци.

СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ

Овим пројектом су дефинисани основни заједнички принципи и стандарди који треба да важе за пројектовање локалних рачунарских мрежа у свим објектима школа у Републици Србији, укључивши врсте и типове каблова, услове за заштиту и инсталирање активне комуникационе опреме и др.

Техничка документација за извођење мора да буде у сагласности са релевантним и домаћим стандардима из области телекомуникација и рачунарских комуникација, као и са светским технолошким трендовима, па је пројектант дужан да поштује националну и међународну регулативу из области преноса података као што је:

• Закон о планирању и изградњи ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018),

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон),

• Међународне стандарде ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-A/B, IEEE.802.1.,

• ITU -T препоруке које се односе на пренос података, мултимедијалне сервисе и оптички пренос,

На основу исказаних потреба и сагледавања даљег развоја информационог система образовних институција, мрежну инфраструктуру за пренос података у наведеним објектима пројектовати по концепту структурног каблирања у звездастој топологији.

Као основни протокол треба да је TCP/IP протокол, а основни стандарди из групе IEEE802.1.

Оваквом концепцијом могуће је правити јединствену мрежу као и виртуелне мреже за сваког корисника посебно.

Структурна кабловска мрежа објекта треба да представља основу за интегрисан систем за пренос података, гласа и слике.

Структурни кабловски систем је пројектован у складу са међународним стандардом ISO/IEC 11801 Second Edition. У изради пројекта коришћени су и други  ISO/IEC, TIA/EIA и JUS стандарди. Функционални елементи који чине кабловски систем, и који се користити у мрежи LAN-а су:

• чвориште кампуса (campus distributor – CD)

• каблирање између објеката кампуса (campus backbone cable)

• чвориште зграде (building distributor – BD)

• вертикално каблирање(building backbone cable)

• спратно чвориште (floor distributor – FD)

• хоризонтално каблирање (horizontal cable)

• мрежни прикључак (telecommunication outlet)

Чворишта структурног кабловског система се повезују у хијерархијску структуру, као на слици

Слика 1. Хијерархија чворишта кабловског система по стандарду ISO/IEC 11801

Структурни кабловски систем се састоји од три главна подсистема:

• кабловска инсталација кампуса (campus backbone cabling)

• вертикална (кичмена) кабловска инсталација (building backbone cabling)

• хоризонтална кабловска инсталација (horizontal cabling)

Хоризонтално каблирање (horizontal cabling) се односи на део кабловског система између спратног концентратора и зидне утичнице. Између концентратора и утичнице се поставља или бакарни парични кабл, или оптички мултимодни кабл. За терминацију бакарних каблова, на страни концентратора и зидне утичнице користе РЈ 45 утичнице, док се за оптичке каблове користе СЦ, ЛЦ, МТ-РЈ... конектори. Максимална дужина бакарних каблова између спратног концентратора и зидних утичница не сме да пређе 90 метара.

Хоризонтално каблирање обухвата највећи број каблова у целом кабловском систему и односи највише времена за инсталацију. Због тога је хоризонтално каблирање део кабловског система који носи универзалност за све примене. То практично значи да ће једном инсталирани кабловски систем по хоризонтали у веома дугом временском интервалу моћи да се користи за све врсте апликација. Прелазак са једног типа апликације на други (нпр. Одређена комуникациона утичница неће служити више за телефонску мрежу већ за рачунарску) постиже се за неколико секунди, простим преспајањем на печ панелу.

Слика  Хоризонтално каблирање по стандарду ISO/IEC 118

У случају коришћења оптичких каблова за хоризонталну раван, систем се назива FTTD (Fiber To The Desk  - оптичко влакно до сваког корисника). Такве топологије се користе у случајевима када је потребан изузетно широк пропусни опсег који омогућавају за сада само оптичка влакна (до 1 гигахерц) или у случајевима где је сигурност података у првом плану (полиција, војска,..). У хоризонталној равни у овим случајевима се користе тзв.мултимодна оптичка влакна. Стандард предвиђа употребу мултимодног кабла 50/125 μm, при чему први број у ознаци представља пречник језгра, а други пречник омотача влакна (дакле, језгра су пречника 50 μm).

Вертикално каблирање (building backbone cabling) врши повезивање спратних концентратора и концентратора зграде. Ту долази до раздвајања кабловског система у зависности од апликације. За пренос говорних, алармних и управљачких сигнала користе се бакарни каблови, док се за пренос видео сигнала и података препоручују оптички каблови. Најчешће се оптичка влакна употребљавају у вертикалној равни и то је предвиђено стандардом, осим у случају телефонске инсталације где је предвиђена употреба вишепаричних бакарних каблова. Вертикална раван повезује већи број хоризонталних равни и најједноставније је представити је као кичму мреже између спратова објекта који се умрежава.

Каблирање кампуса (campus backbone cabling) се односи на каблирање између концентратора појединих зграда и концентратора кампуса. Као и код каблирања кичме зграде, за пренос говора, алармних и управљачких сигнала се користе бакарни вишепарични каблови, док се за пренос видео сигнала и података користе оптички каблови. За реализацију инсталације кампуса користе се каблови са мултимодним и синглмодним влакнима. Основна разлика између мултимодног и синглмодног оптичког влакна је у пречнику језгра који код синглмодних износи између 6 и 10 μm. Та чињеница условљава да мономодна влакна имају мања слабљења чиме је омогућен пренос информација на већа растојања. Међутим, баш због малих димензија, теже је ″убацити″ сигнал у влакно те је потребна прецизнија и скупља активна опрема, а и трошкови производње и инсталације су већи. Једна од главних карактеристика концепта структурног каблирања је изузетна једноставност. Цео систем је осмишљен тако да се може изградити са релативно малим бројем модуларних компоненти, што знатно олакшава и појефтињује спецификацију опреме.

Подела на класе (стандард ISO/IEC 11801):

1. Класа А - до 100 КHz

2. Класа Б - до 1 МHz

3. Класа Ц - до 16 МHz

4. Класа Д - до 100 МHz

5. Класа Е - до 250 MHz

6. Класа ЕА - до 500 МHz

7. Класа Ф - до 600 МHz

8. Оптичка класа

Када говоримо о својствима компонената говоримо о класама, а када говоримо о карактеристикама система у целини употребљавамо термин категорија. Када се каже категорија 5е пре свега се мисли на пасивну опрему која има могућност преноса сигнала у пропусном опсегу до 100 МHz. Категорија 5е се односи на кабловске системе који преносе електричне сигнале, односно на бакарне каблове и одговарајуће конекторе и разделнике. Константна еволуција према већим брзинама је један од највећих проблема данашњих кабловских система. Каблирање је основа на коју се ослања убрзани развој апликација током наредних година.

Подржавајући међународне стандарде (ISO/IEC, EIA/TIA), cat 5e излази у сусрет новим захтевима мрежа за великим брзинама. Каблови категорије 5е каблови су базирани на нацрту стандарда класе 5е; електричне карактеристике су тестиране до 100 МHz, а подржава и гигабитне преносе на удаљености до 100 м. Једноставан приступ и инсталација су основне карактеристике компоненти, као и компатибилност уназад и унапред.

Конектори код система категорије 5, 5е и 6 су RJ 45 типа. Каблови су четворопарични. Разлог за коришћење каблова са 4 парице лежи у чињеници да кабловски систем треба да буде универзалан. У пракси, различите апликације на RJ 45 конекторима користе различите контакте на конектору. Уколико би се користили двопарични каблови, онда би кабловски систем могао да се користи само за један тип апликације, док би у случају да се жели прелазак са једног типа на други морао бити инсталиран поново цео кабловски систем. То је управо оно што се избегава код система структурног каблирања коришћењем каблова са 4 парице.

Постоје три типа каблова:

• U/UTP - кабл са 4 парице, све заједно обмотане изолацијом.

• F/UTP - кабл са 4 парице које су обмотане танком металном фолијом и све заједно изолацијом. Фолија служи да пружи заштиту парицама од електромагнетног зрачења. Фолија се уземљује на разделнику.

• S/FTP - кабл са 4 парице, при чему је свака парица посебно обмотана фолијом, а све заједно ширмом и изолацијом. Ова врста каблова пружа најбољу заштиту од електромагнетног зрачења.

У погледу техничких карактеристика све компоненте система структурног каблирања морају бити најмање категорије 5е. Овим пројектом су дефинисани основни заједнички принципи и стандарди који треба да важе за пројектовање локалних рачунарских мрежа у свим објектима школа у Републици Србији, укључивши врсте и типове каблова, услове за заштиту и инсталирање активне комуникационе опреме и др.

Типски идејни пројекти су у сагласности са релевантним и домаћим стандардима из области телекомуникација и рачунарских комуникација, као и са светским технолошким трендовима, па је пројектант дужан да поштује националну и међународну регулативу из области преноса података као што је (пројекат изведеног стања мора задовољавати исте услове):

• Закон о планирању и изградњи ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014 i 83/2018),

• Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон),

• Међународне стандарде ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-A/B, IEEE.802.1.,

• ITU -T препоруке које се односе на пренос података, мултимедијалне сервисе и оптички пренос.

На основу исказаних потреба и сагледавања даљег развоја информационог система образовних институција, мрежну инфраструктуру за пренос података у наведеним објектима пројектовати по концепту структурног каблирања у звездастој топологији.

Као основни протокол треба да је TCP/IP протокол, а основни стандарди из групе IEEE802.1.

Оваквом концепцијом могуће је правити јединствену мрежу као и виртуелне мреже за сваког корисника посебно.

Структурна кабловска мрежа објекта треба да представља основу за интегрисан систем за пренос података, гласа и слике.

Структурна кабловска мрежа треба да је заснована на међународном стандарду ISO/IEC 11801 и европским нормама EN 50173.

Извођење инсталације

Најпре извршити припрему за провлачење каблова, бушењем отвора у зидовима и плафонима и постављањем каналица, затим извршити проверу кабла на котурима на прекид и кратак спој. Такође овом приликом проверити укупну дужину кабла на сваком од котура увидом у ознаке дужине на оба краја кабла. F/UTP каблове провући, па онда исећи и оставити резерву на крајевима према техничким условима. Приликом сечења кабла обратити пажњу на тачност мерења дужине. Такође, приликом размотавања и постављања кабла водити рачуна да се исти не савија и упреда, и не излагати га великим истезањима. Сваки кабл обележити јединственим бројем на једном и другом крају.

По провлачењу каблова извршити електрично тестирање сваке линије на прекид и на кратак спој, затим приступити монтажи утичница, као и повезивању кабла за утичницу. Сваку утичницу обележити прописаном ознаком за рачунарску инсталацију. Након тога, други крај F/UTP кабла причврстити за патцх панел који се налази у комуникационом орману. Пре монтаже наређати модуле (потребан број) у патцх панел и обележити их. Каблове уснопити пластичним везицама и шемирати их кроз рек ормане.

Печ каблове користити за повезивање печ панела и активне комуникационе опреме у рек орманима, као и повезивање рачунарске опреме на мрежу.

По завршетку монтажних радова приступити атесту свих линија.

ИСПИТИВАЊЕ И МЕРЕЊЕ

Последња фаза инсталације су завршна испитивања која обавља Добављач у присуству надзорног органа и представника Корисника о чему сачињавају посебан Записник. После извршене инсталације кабловског система потребно је установити да ли кабловски систем у целини задовољава стандардизоване норме квалитета и декларисане карактеристике произвођача за пројектовани кабловски систем. Извештај са резултатима мерења доставаља се Наручиоцу. Тестови обухватају:

1. поузданост конектовања (wire map)

2. дужину свих парица у вези (length)

3. insertion loss

4. ниво преслушавања (NEXT)

5. FEXT

6. Return loss

7. Delay skew

8. Propagation delay

9. ELFEXT

10. PSNEXT поузданост конектовања (wire map)

Провера се врши помоћу уређаја за испитивање и мерење перформанси кабла са упреденим парицама у локалним мрежама. Састоји се из две јединице које се постављају на супротним странама кабла и које комуницирају једна са другом. Главна јединица иницира све тестове, док удаљена затвара петље, прикупља и шаље резултате сваког мерења. Обе јединице су синхронизоване и сви тестови се обављају аутоматски.

Поменутим уређајем може се обавити:

• Мерење и провера карактеристика кабла у односу на одређени стандард

• Тестирање отворене, укрштене или раздвојене парице

• Мерење преслушавања на ближем крају (NEXT тест)

• Мерење дужине упредених парица у метрима

• Мерење кашњења услед пропагације

• Мерење импендансе сваке парице кабла

• Мерење одвода на каблу

• Мерење отпора сваке парице

• Мерење коефицијента слабљења за све комбинације парица кабла

• Мерење губитака сигнала кроз кабл и локација места одвода на каблу

• Лоцирање места преслушавања на каблу

• Цртање криве NEXT i ACR ниво слабљења/преслушавања

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Општи услови за полагање F/UTP оптичких каблова

• Ови технички услови су саставни део главног пројекта за LAN мрежу, те их се извођач мора придржавати при извођењу радова.

• Сви радови морају бити квалитетно изведени у складу са идејним типским пројектом и техничком документацијом за извођење, међународним стандардима и нормама произвођача опреме, односно

целокупна инсталација мора бити изведена у складу са међународном стандарду ISO/IEC 11801, а према техничком опису, цртежима, спецификацији опреме и материјала.

• По доношењу опреме и материјала на објекат надзорни орган је дужан да изврши визуелни преглед приспеле опреме и да њихово стање унесе у грађевински дневник.

• У току извођења радова, мање измене у пројекту анализира надзорни орган и предлаже Наручиоцу на сагласност измене које је потребно извршити уз писану сагласност представника Наручиоца.

• Радове на монтажи и испитивању инсталација, као и све измене у пројекту, надзорни орган треба да евидентира у грађевински дневник.

• Надзор на овим радовима врше електроинжењери, специјализовани за ову врсту послова.

• Све што се у току рада или касније покаже недовољно квалитетно извођач је дужан да о свом трошку отклони.

Посебни услови за полагање F/UTP каблова

• Пре почетка радова извођач је дужан да прецизно одреди и обележи положај свих елемената пројектованог система (утичнице, дистрибуционе ормане, активну опрему, кабловске канале и др.).

• Извођач треба да прецизира места где се пројектоване инсталације прикључују на постојеће инсталације, као и да одреди и изведе прикључке за електричну инсталацију.

• За каблирање рачунарских мрежа користити F/UTP каблове категорије 5e или више по ISO/IEC стандарду, атестирани за рад до 100MHz.

• Глобална структура мреже је типа звезде (вишеструке звезде). Свака веза је типа тачка -тачка.

• Свако место где се стиче више F/UTP каблова се назива комуникационо чвориште.

Комуникационо чвориште може бити главно за целу мрежу, главно за једну локацију, главно за једну зграду или локално.

• У комуникационо чвориште се инсталира активна мрежна опрема и патцх панели у дистрибуциони орман одговарајуће величине.

• Комуникациона чворишта се смештају у просторијама где владају канцеларијски услови.

• Напајање рек ормана извести преко шуко утичнице (постојеће или додати) повезане на RO као посебан струјни круг.

• Сви Рацк ормани су затворени (осим отвора за увођење каблова и отвора за вентилацију), а са предње стране имају врата са стаклом која се закључавају.

• За Рацк ормане који се монтирају на зид треба обезбедити одређена ојачања и отворе за причвршћење на зид. Учвршћење на зид извести одговарајућим типловима и завртњима.

• F/UTP каблови се завршавају на панелу или утичници.

• F/UTP кабл се не сме прекидати и настављати.

• F/UTP кабл се провлачи кроз каналице, или се причвршћује OG обујмицама за зид на растојању 30-50 cm, или се провлачи кроз ребрасто црево постављено у зид.

• Трасе полагања F/UTP каблова и њихово означавање даје се у Графичкој документацији.

• Каналице по провлачењу каблова покрити одговарајућим поклопцем по целој дужини.

• F/UTP кабл се при провлачењу и причвршћивању не сме уздужно увијати, везивати у чвор, уштипати, нити пак на било који начин оштетити.

• F/UTP кабл се не сме при провлачењу истезати.

• F/UTP каблови се постављају вертикално или хоризонтално. Косо постављање FTP каблова није дозвољено.

• При полагању каблова мора се строго водити брига о могућем оштећењу каблова. На местима где кабловске трасе мењају правац морају се правити благе кривине савијања каблова, чији полупречник не сме бити мањи од осмоструког спољњег пречника кабла.

• F/UTP кабл се не сме постављати у близини уређаја, објекта или извора који може довести до оштећења кабла.

• F/UTP кабл се не сме постављати и провлачити у близини извора топлоте (топловоди, радијатори, пећи, грејалице), а ако се то не може избећи, потребно је извршити одговарајућу топлотну изолацију.

• F/UTP кабл изван објекта се поставља унутар једноделног црева чији су крајеви у унутрашњости објекта заштићени од атмосферских утицаја.

• На страни RJ утичнице оставља се резерва у кабла од 10 cm, а на страни patch panela 30-100 cm зависно од тога где се patch panel монтира (у зидно кућиште или rack орман).

• Одмах по провлачењу сваки кабл обележити истим бројем на оба краја.

• Бројеве каблова узимати према бројевима утичница, тако да бројеви расту у смеру казаљке на часовнику гледано са улазних врата у просторију.

• По провлачењу F/UTP каблова, каблове испитати на прекид и кратак спој. Све исправне каблове завршити утичницом или на патцх панелу сходно пројектној документацији.

• Уколико постоји прекид или кратак спој, кабл извући и заменити га новим.

• Постављање RJ утичница и patch panela изводити професионалним алатом.

• После постављањања утичница и patch panela испитати перфромансе сваке линије.

• За повезивање зидних утичница и терминалне опреме, односнo patch panela и активне опреме користе се patch kablovi одговарајућих дужина.

• Паралелно полагање каблова са електро-енергетским кабловима вршити на минималном растојању од 20 cm, односно 10 cm, ако је F/UTP кабл екранизован (ширмован).

• Укрштање F/UTP каблова са електро-енергетским кабловима вршити под углом од 90°.

Посебни услови за полагање оптичких каблова

• За извођење инсталације користити мултимодни оптичке каблове са одговарајућим бројем влакана.

• Глобална структура мреже је типа звезде.

• Свака веза је типа тачка-тачка.

• Оптички кабл треба да буде из једног комада и не препоручује се настављање.

• Оптички кабл се завршава LC конекторима на оптичком разделнику.

• За повезивање чворишта унутар једног објекта, користе се мултимодни оптички каблови за унутрашњу уградњу, а за повезивање чворишта у различитим објектима користи се мултимодни кабл за спољну уградњу.

• Оптички кабл се провлачи кроз пластичне каналице или кроз ребрасто црево.

• Оптички кабл се не сме постављати и провлачити у близини извора топлоте (топловоди, радијатори, пећи, грејалице...), а ако се то не може избећи онда извршити потребну топлотну изолацију.

• При увлачењу оптички кабл се не сме уздужно увијати, везивати у чвор, уштипати, нити пак на било који начин оштетити.

• Оптички кабл се не сме савијати са полупречником кривине мањом од 20 cm.

• На сваком крају оптичког кабла треба оставити резерву од 5 m почев од крајње тачке коју треба да досегне оптички кабл.

• По повлачењу оптичких каблова проверити да није дошло до оштећења оптичких влакана при повлачењу каблова. Уколико постоје оштећење, кабл извући и заменити новим.

• Оптички каблови се завршавају на оптичким разделницима који се монтирају у Рацк орман у комуникационо чвориште зграде.

• У оптичке разделнике одређена влакна завршити LC конекторима, према пројектној документацији.

• Процес монтаже оптичких разделника се састоји из:

- монтаже оптичког разделника у орман,

- припреме оптичког кабла за спајање,

- спајања оптичких влакана, секундарне заштите и омотача.

• Монтажу извршити према упуству за монтажу које стиже уз разделнике.

• У Rack-у на месту монтаже оптичких разделника оставља се потребна резерва у каблу (око 5m) za будуће интервенције. Поред тога оставља се резервна дужина кабла од око 2 m ради спајања на разделнику.

• Pigtail-ове са LC конекторима монтирају се на разделник.

• Припрема крајева каблова за спајање на Pigtail се састоји из следећих корака:

- Отварање крајева кабла у дужини од 2 m.

- Одсецање заштитног плашта и слојевитог омотача, врло пажљиво и по потреби у више корака, како се не би оштетила оптичка влакна.

- Причвршћивање целог кабла на улазу у оптички разделник.

- Ослобађање оптичких влакана од примарне и секундарне заштите помоћу специјалног алата.

- Брисање оптичких влакана ватом натопљеном у алкохол.

- Сечење оптичких влакана специјалним алатима.

• Процес спајања оптичких влакана се састоји из:

- Правилног позиционирања оптичких влакана у уређају за заваривање оптичких влакана помоћу специјалних уређаја и

- Затапања у електричном луку.

• На неким уређајима се по затапању одмах мери слабљење на урађеном споју, тако да се тренутно утврђује квалитет споја и ако је потребно спој се ради поново.

• Уколико ово није случај, квалитет сваког споја проверити. Просечна вредност слабљења споја треба да буде око 0,25 dB, а не веће од 0,5 dB. Уколико је слабљење на споју веће од 0,5 dB, спој раскинути, поново обрадити крајеве кабла и направити нови спој.

• За механичку заштиту се користе металне, пластичне или термосакупљајуће цевчице.

• Следећа операција је смештање резерви каблова у одговарајућу касету и механичких заштита спојева у специјалне чешљеве за то предвиђене.

• У један разделник улази онолико оптичких каблова колико је предвиђено техничком документацијом која стиже уз разделник.

• При спајању пигтаил-а и оптичког влакна, квалитет сваког споја проверити оптичким рефектометром (OTDR).

• Очекивано слабљење је око 0,25 dB, a максимално дозвољено 0,5 dB.

• Уколико квалитет споја не задовољава, поновити поступак спајања.

• Монтирање пасивних оптичких разделника, постављање оптичких конектора, спајање влакана, обраду крајева кабла, изводити искљујчиво професионалним алатом.

Завршне одредбе

• Добављач је дужан да по завршетку свих радова прегледа, испита и испроба комплетан кабловски систем.

Добављач је дужан да све поправке изврши пре примопредаје пројектованог система Кориснику на коришћење и руковање

• Извођач није одговоран за кварове који проистекну из нестручног руковања уређајима и инсталацијама.

• Све оно што није обухваћено овим техничким условима извођач је дужан да поступи у складу са постојећим прописима.

## Детаљан опис техничког решења мреже

### Структурни кабловски систем

Предвиђено је неколико типских решења у зависности од величине објекта школе. У случају већег објекта потребно је предвидети већи број спратних рекова и активне опреме за њих. Подела на категорије извршена је на основу броја кабинета односно учионица. На основу спроведене анкете, дошло се до приближних података о броју појединих објеката – школа које се могу сврстати у одређену категорију. За сваку категорију школе урађена је спецификација потребне опреме, пасивне и активне, као и спецификација потребних радова. За категорију школе који садржи преко 40 кабинета, дате су две спецификације опреме и радова. Претпоставка је да школа са преко 40 кабинета, може да се подели на две подкатегорије. Прва подкатегорија подразумева да је могуће изабрати одговарајућу просторију у коју се монтира централни рек тако да је растојање до спратних рекова мање или једнако 90 m и уплинк је могуће извести бакарним каблом. У случају да је неки спрат удаљен више од 90 m од централног река вертикалну кабловску инсталацију потребно је извести оптичким кабловима. У случају да се школа састоји од више објеката, потребно је предвидети повезивање објеката у једну мрежу самоносивим оптичким кабловима.

Категорија А:

Школа категорије А има до пет кабинета. Према величини, за ову категорију школе предвиђена је монтажа 10 комуникационих утичница. Кабловски развод поставити у одговарајуће кабловске канале. Сви елементи кабловског система, каблови, канали, patch каблови треба да су halogen free, реномираних произвођача.

Потребно је обезбедити један рек за централно чвориште, у који је потребно сместити један router који омогућава повезивање локалне мреже на Интернет, један switch којим ће се све телекомуникационе утичнице повезати у LAN, UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

Обзиром на мали број кабинета, претпоставка је да нема потребе за формирањем спратних чворишта.

За напајање чворишта предвидети монтажу струјне утичнице која ће се повезати на посебан осигурач у струјном орману.

На погодном месту, које ће бити неприступачно за ученике, поставити Acess Point-e за бежични LAN и повезати га на комуникациону утичницу која ће се поставити за ту сврху.

Категорија Б:

Школа категорије Б има до десет кабинета. Према величини, за ову категорију школе

предвиђена је монтажа 20 комуникационих утичница за учионице и кабинете, за зборницу 4 комуникационе утичнице и за остале просторије још 8 комуникационих утичницица. Кабловски развод поставити у одговарајуће кабловске канале. Сви елементи кабловског система, каблови, канали, patch каблови треба да су halogen free, реномираних произвођача.

Потребно је обезбедити један рек за централно чвориште, у који је потребно сместити један router који омогућава повезивање локалне мреже на Интернет, један switch којим ће се све телекомуникационе утичнице повезати у LAN, UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

Обзиром на број кабинета, претпоставка је да постоји потреба за формирањем једног спратног чворишта, због постојања спратности или због велике површине основе.

У спратно чвориште сместити switch који ће се повезати uplinkom за централно чвориште, док ће се на остале портове повезати спратне текомуникационе утичнице. Предвидети UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

За напајање централног и спратних чворишта предвидети монтажу струјне утичнице која ће се повезати на посебан осигурач у струјном орману. На погодним местима, које ће бити неприступачно за ученике, поставити Access Point-e за бежични LAN и повезати их на комуникационе утичнице које ће се поставити за ту сврху.

Категорија Ц:

Школа категорије Ц има до двадесет кабинета. Према величини, за ову категорију школе предвиђена је монтажа 40 комуникационих утичница за учионице и кабинете, за зборницу 6 комуникационих утичница и за остале просторије још 8 комуникационих утичница. Кабловски развод поставити у одговарајуће кабловске канале. Сви елементи кабловског система, каблови, канали, patch каблови треба да су halogen free, реномираних произвођача.

Потребно је обезбедити један рек за централно чвориште, у који је потребно сместити један router који омогућава повезивање локалне мреже на Интернет, један switch којим ће се све телекомуникационе утичнице повезати у LAN, UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

Обзиром на број кабинета, претпоставка је да постоји потреба за формирањем једног спратног чворишта, због постојања спратности или због велике површине основе.

У спратно чвориште сместити switch који ће се повезати уплинком за централно чвориште, док ће се на остале портове повезати спратне текомуникационе утичнице. Предвидети UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

За напајање централног и спратних чворишта предвидети монтажу струјних утичница које ће се повезати на посебне осигураче у струјном орману.

На погодном месту, које ће бити неприступачно за ученике, поставити Acess Point-e за бежични ЛАН и повезати их на комуникационе утичнице које ће се поставити за ту сврху.

Категорија Д:

Школа категорије Д има до тридесет кабинета. Према величини, за ову категорију школе предвиђена је монтажа 60 комуникационих утичница за учионице и кабинете, за зборницу 6 комуникационих утичница и за остале просторије још 8 комуникационих утичница. Кабловски развод поставити у одговарајуће кабловске канале. Сви елементи кабловског система, каблови, канали, patch каблови треба да су halogen free реномираних произвођача.

Потребно је обезбедити један рек за централно чвориште, у који је потребно сместити један router који омогућава повезивање локалне мреже на Интернет, један switch којим ће се све телекомуникационе утичнице повезати у LAN, UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

Обзиром на број кабинета односно величину школе, претпоставка је да постоји потреба за формирањем два спратна чворишта, због постојања спратности или због велике површине основе. У свако спратно чвориште сместити switch који ће се повезати уплинком за централно чвориште, док ће се на остале портове повезати спратне текомуникационе утичнице.

Предвидети UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

За напајање централног и спратних чворишта предвидети монтажу струјних утичница која ће се повезати на посебне осигураче у струјном орману.

На погодном месту, које ће бити неприступачно за ученике, поставити Acess Point-е за бежични LAN и повезати их на комуникационе утичнице које ће се поставити за ту сврху.

Категорија Е:

Школа категорије Е има до четрдесет кабинета. Према величини, за ову категорију школе предвиђена је монтажа 80 комуникационих утичница за учионице и кабинете, за зборницу 8 комуникационих утичница и за остале просторије још 10 комуникационих утичница. Кабловски развод поставити у одговарајуће кабловске канале. Сви елементи кабловског система, каблови, канали, patch каблови треба да су halogen free, реномираних произвођача.

Потребно је обезбедити један рек за централно чвориште, у који је потребно сместити један router који омогућава повезивање локалне мреже на Интернет, један switch којим ће се све телекомуникационе утичнице повезати у LAN, UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

Обзиром на број кабинета, претпоставка је да постоји потреба за формирањем три спратна чворишта, због постојања спратности или због велике површине основе. У свако спратно чвориште сместити switch који ће се повезати уплинком за централно чвориште, док ће се на остале портове повезати спратне текомуникационе утичнице. Предвидети UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

За напајање централног и спратних чворишта предвидети монтажу струјних утичница која ће се повезати на посебне осигураче у струјном орману.

На погодном месту, које ће бити неприступачно за ученике, поставити Access Point-е за бежични LAN и повезати их на комуникационе утичнице које ће се поставити за ту сврху.

Подкатегорија Е:

За подкатегорију Е предвидети да се један број уплинкова због велике дужине мора реализовати оптичким каблом. Од додатне опреме треба предвидети SFP модуле за повезивање уплинкова на страни спратног и на страни централног switch-a. У ову подкатегорију сврстати и школе које се састоје из више објеката на истој локацији које је потребно повезати у јединствену мрежу оптичким линком.

Могуће је комбинацијом више објеката доћи до жељене величине објекта уколико се испостави да нека школа не може да се категоризује као одређени тип.

Категорија Ф:

Школа категорије Ф има више од четрдесет кабинета. Према величини, за ову категорију школе предвиђена је монтажа више од 80 комуникационих утичница за учионице и кабинете, за зборницу 8 комуникационих утичница и за остале просторије још 10 комуникационих утичница. Кабловски развод поставити у одговарајуће кабловске канале. Сви елементи кабловског система, каблови, канали, patch каблови треба да су халоген фрее, реномираних произвођача.

Потребно је обезбедити један рек за централно чвориште, у који је потребно сместити један router који омогућава повезивање локалне мреже на Интернет, један switch којим ће се све телекомуникационе утичнице повезати у LAN, UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

Обзиром на број кабинета, претпоставка је да постоји потреба за формирањем најмање три спратна чворишта, због постојања спратности или због велике површине основе. У свако спратно чвориште сместити switch који ће се повезати уплинком за централно чвориште, док ће се на остале портове повезати спратне текомуникационе утичнице. Предвидети UPS (минимално 1500VA) који ће омогућити рад активне опреме у случају нестанка струје.

За напајање централног и спратних чворишта предвидети монтажу струјних утичница која ће се повезати на посебне осигураче у струјном орману.

На погодном месту, које ће бити неприступачно за ученике, поставити Аcess Point-е за бежични LAN i повезати их на комуникационе утичнице које ће се поставити за ту сврху.

Подкатегорија Ф:

За подкатегорију Ф предвидети да се један број уплинкова због велике дужине мора реализовати оптичким каблом. Од додатне опреме треба предвидети SFP модуле за повезивање уплинкова на страни спратног и на страни централног switch-a. У ову подкатегорију сврстати и школе које се састоје из више објеката на истој локацији које је потребно повезати у јединствену мрежу оптичким линком.

Могуће је комбинацијом више објеката доћи до жељене величине објекта уколико се испостави да нека школа не може да се категоризује као одређени тип.

Чворишта мреже

На основу пројектног задатка, информација из анкета и на основу опредељења да се користи физичка топологија стабла предложен је структурни кабловски систем који се састоји из BD rack-a (главно чвориште) i FD rack-ова (спратних чворишта). Комплетна комуникациона опрема (switch-еви, router-и, patch panel-и…) смештена је у комуникациони ормар (Rack).

Све компоненте у чворишту се физички смештају у рацк ормане који су израђени од метала и типично поседују стаклена врата са предње стране, метална врата са задње стране, простор и шине (или обујмице) за вертикално вођење каблова за преспајање, као и отворе за вентилацију. Са предње и задње стране ормана се налазе две перфориране вертикалне шине за монтирање опреме. Са предње стране, рек орман је затворен провидним вратима са кључем. Са горње стране, већи рек ормани поседују вентилаторе и отворе за издувавање ваздуха из река навише, док са доње стране постоји отвор за увлачење свежег ваздуха.

Задња страна рек ормана треба такође да буде приступачна. Рек ормани су предвиђени за монтирање опреме стандардне ширине од 19 инча. Висине рек ормана, као и елемената који се постављају у њих се изражавају у јединицама U (поједини произвођачи користе и ознаку E), која износи 44,45 mm.

У рек орманима се генерално монтирају следећи елементи:

• комуникациони уређаји;

• UPS

• разводни (печ) панели;

• панели за хоризонтално и вертикално вођење каблова;

• панели за напајање са прекидачем и са кључем;

Сви покретни метални делови рек ормана, као и метална кућишта свих активних уређаја који се напајају напоном од 220 V обавезно треба да буду повезани на шину за изједначавање потенцијала унутар рек ормана. Сви метални делови рек ормана треба да буду уземљени.

Рек централног чворишта сместити у обезбеђену просторију, препорука је да се смести у зборницу.У спратним чвориштима, предвиђени су назидни рек ормани у које се смешта активна и пасивна опрема. Рекови су са следећим особинама:

• предња врата са закључавањем;

• могућност отварања бочних страница;

• панел за напајање са прекидачем и са кључем;

• вентилатор или вентилаторски панел;

Спратне рекове сместити у обезбеђене просторије.

Ормани се монтирају на месту специфицираном на позицији коју одређује корисник објекта, на начин специфициран у упутству за монтажу.

За сваки рек извести посебну струјну утичницу са кључем која се повезује на посебан осигурач у разводном орману. Користити негориви кабл без халогена N2XH 3x2,5mm2.

Напајање и уземљење урадити у складу са прописима из ове области. За нову инсталацију урадити мерења радног и заштитног уземљења.

За сва чворишта предвидети непрекидно електрично напајање (Uninterruptible Power Supply – UPS): напајање из уређаја са акумулаторским батеријама. Када дође до нестанка напајања из електроенергетске мреже, УПС уређаји настављају да испоручују акумулирану електричну енергију из сопствених батерија, након чега опционо може доћи до пребацивања и на резервно напајање. Предвидети опрему реномираних произвођача.

Реализација вертикалног развода

За вертикално каблирање предвидети F/UTP каблове категорије 5e за апликације до 100MHz. Предвидети да се сваки рек повеже са најмање два бакарна uplinka. У случају да се ради о објекту где није могуће повезати спратне рек ормане бакарним линком (максимална дужина бакарног линка је 90 m), потребно је предвидети да се спратни рекови повежу оптиком.

За линкове преко 100 m предвидети оптички кабл, мултимодни, 12vl x 50/125 μm тип OM3, израђен у складу са стандардом ISO / IEC 11801 2nd edition, водонепропусан према IEC 60794 - 1 - 2 - F5, не емитује дим према IEC 61034 – 2, самогасив према IEC 60332 – 3, без халогена према IEC 60754 – 1 и некорозиван према IEC 60754 – 2.

Оптичке каблове терминисати оптичким конекторима LC tipa. Спајање оптичких влакана са pigtail-om извршити термичким спајањем (optical fusion splicing), profesionalnim уређајем за сплајсовање, применом професионалног алата од стране сертификованих инсталатера. Предвидети опрему реномираних произвођача.

Реализација хоризонталног развода

У сваком објекту школе потребно је предвидети да се у сваки кабинет односно учионицу постави двострука утичница RJ-45. Осим кабинета, утичнице треба предвидети и у осталим просторијама као што су канцеларије директора, секретара и зборница. За просторије зборнице потребно је предвидети више утичница, сходно величини односно типу школе.

За физичку топологију је предложена топологија звезде, у складу са препорукама ISO/IEC 11801. У складу са постављеним техничким захтевима сви преносни медијуми и компоненте структурног кабловског система мора да задовољавају карактеристике класе Д, што значи да је неопходно реализовати структурни кабловски систем категорије 5e.

За хоризонтални кабловски развод препоручују се F/UTP wall (пун пресек) каблови (Foiled Twisted Pair Cable - Оклопљене упредене парице) класе Д (за систем категорије 5e), који не потпомажу горење, без халогених елемената. Сви каблови хоризонталног развода постављају се према критеријумима међународног стандарда структурног каблирања ISO/IEC 11801, као и стандарда простирања телекомуникационих каблова у пословним зградама EIA/TIA 596.

Од сваког разделника хоризонтално се полажу каблови до сваког прикључног места из једног дела без настављања. Приликом полагања каблова водити рачуна о критеријумима које поставља стандард EIA/TIA - 569 по питању минималних растојања од електромагнетних поља. Комплетан кабловски развод поставља се у пластичне кабловске канале и ребраста црева одговарајућих димензија, зависно од броја каблова на појединим деловима трасе.

При постављању кабловских канала извођач треба да води рачуна да не наруши естетске захтеве канцеларијског простора. У ту сврху су предвиђени украсни пластични канали са одговарајућим елементима (наставци, углови, завршеци…) који не потпомажу горење, без халогених елемената.

Сви каблови су терминисани на оба краја (patch panel, назидна утичница) према међународном стандарду EIA/TIA 568B.

1-бело-жута; 2-жута; 3-бело-зелена; 4-плава; 5-бело-плава; 6-зелена; 7-бело-браон; 8-браон

Слика  Распоред парица по стандарду EIA/TIA 568B

Сви елементи за терминисање каблова (patch panel-и, рачунарске утичнице) су класе Д (категорије 5e), F/UTP типа. У зависности од физичког распореда прикључних места, предвиђене су рачунарске утичнице са једним (једнострука утичница) или два (двострука утичница) прикључна места. Повезивање радних станица са утичницама, односно patch panel-а са switch-ем извршити F/UTP patch cord-овима (преспојним кабловима) класе Д (категорије 5e). F/UTP patch cord-ови су лицнасти, савитљиви каблови (fly cable) који су на крајевима терминисани пластичним мушким (male) микроутичницама RJ-45.

Слика  Распоред парица код равног patch cord-a

Пролаз каблова вертикалне инсталације обезбеђује се бушењем међуспратне конструкције. На свим местима ради физичке заштите каблова постављају се ребраста црева адекватног пречника.

Разводни панели представљају завршетке каблове хоризонталне и вертикалне инсталације, и биће описани у наставку овог поглавља. Испод разводних панела и мрежних уређаја се поставља панел за вођење каблова са обујмицама висине 1U или 2U. Панели за напајање треба да садрже напојне утичнице са уземљењем (за напајање на мрежи 220V/50Hz) и централни прекидач. На ове утичнице се повезују комуникациони уређаји, док се сам напојни панел повезује на оближњу утичницу постојеће нисконапонске мреже.

FTP инсталациони (wall) кабл

Хоризонтални кабловски развод реализује се halogen free F/UTP wall (једножилним) кабловима (Folied Twisted Pair Cable - Оклопљене упредене парице) класе Д тј. до 100 MHz (за систем категорије 5e), самогасив (према стандарду IEC 60332 - 1) и без халогених елемената (LSOH). Изабрати реномираног произвођача (Brand name) кабла као и остале елементе структурног кабловског система, модули утичница, панела, patch kablovi. Пројектован је F/UTP кабл према индустријским стандардима: EN50173, ISO/IEC11801, TIA/EIA 568-B2. Кабл подржава апликације: 10000BaseTX, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, ATM, Token Ring/IEEE 802.5, ISДN, Voice...

Цела пасивна мрежна опрема за бакарну конекцију - каблови, утичнице, преспојни панели и преспојни каблови треба да буду од истог произвођача и да поседују важеће сертификате овлашћених лабораторија. Каблови мора да испуне све захтеве према ISO / IEC 11801 (2008) стандарду.

Слика 5. F/UTP wall кабл

F/UTP преспојни (patch cord)

Повезивање радних станица са утичницама, односно patch panel-а са централним или спратним switch-евима извршити F/UTP patch cord-овима (преспојним кабловима) класе Д (kategorije 5e). F/UTP patch cord-ови су лицнасти, савитљиви каблови (fly cable) који на су на крајевима терминисани пластичним мушким (male) микроутичницама RJ-45. Предложени преспојни каблови су дужине 1, 2 i 5 m и у складу су са стандардима , ISO/IEC 11801, EN50173, TIA/EIA 568B-2.

Слика  FTP преспојни кабл

Утичнице RJ-45

У сваком објекту школе потребно је предвидети да се у сваки кабинет односно учионицу постави двострука модуларана утичница RJ-45 и на тај начин ће се омогућити повезивање у LAN две радне станице. Осим у кабинетима, утичнице треба предвидети и у осталим просторијама као што су канцеларије директора, секретара и зборница. За Access Point предвидети једноструку утичницу.Пре монтаже висина утичница мора бити усаглашена са распоредом намештаја у просторијама школа.

За хоризонталну кабловску инсталацију користити модуларне назидне, двоструке утичнице са  2 RJ-45 ширмована модула категорије 5e. Модули категорије 5е који се уграђују у назидну утичницу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-3 и да подржавају пренос PoE сигнала до 50W. Овај тип утичница, класе Д се користи за апликације као што су 10000BaseTX, 100BaseTX, 100BaseVG ANYLAN, ATM, Token Ring/IEEE 802.5, ISДN, Voice, itd.

Задовољава категорију 5е у складу са стандардима ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA568B-2.

Слика  FTP RJ-45 утичница

Терминација кабла на модул утичнице врши се без алата. Модули утичница представљају завршетке F/UTP каблова фиксне инсталације код хоризонталног развода. Терминацију каблова на модуле утичница треба да обаве за то сертификовани инсталатери.

Patch панели RJ-45 и оптички панели

У разводним орманима постављају се и повезују patch панели који у себи садрже RJ-45 модуле за преспајање кабловског система са активном опремом. Бакарни patch panel треба да буде 19", модуларан, да подржава уградњу 24 RJ-45 ширмована модула категорије 5е и да поседује држач за каблове који омогућава вођење и фиксирање каблова приликом повезивања са модулима. РЈ-45 ширмовани, модули категорије 5е који се уграђују у patch панеле треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-3 и да подржавају пренос PoE сигнала до 50W.

FTP patch panel RJ-45

Patch panel je конструисан за пренос телефонског сигнала, пренос података и пренос видео сигнала. Може се користити за апликације као што су 1000BaseTX, 100BaseTX, ATM, Token Ring/IEEE 802.5, ISDN, Voice, итд. Задовољава стандарде категорије 5е и у складу је са стандардима UL 1863, ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568B-2.

Терминацију каблова на модуле панела треба да обаве за то сертификовани инсталатери.

Оптички patch panel треба да буде 19", модуларан, да подржава уградњу 12 LC мултимодних дуплекс каплера. Панел се попуњава са LC мултимодним pigtail-овима 50/125μm OM3 klase. Panel треба да има касету на извлачење за лак приступ, да омогућава једноставно вођење и смештај оптичких влакана што укључује касету за сплајсовање, држаче термичких заштита, 35mm ограничаваче савијања. Предвидети опрему реномираних произвођача. Сплајсовање и мерење перформанси оптичких влакана треба да обаве за то сертификовани инсталатери.

Пластични кабловски канали

Служе за постављање каблова на зидове, њихово физичко причвршћење, механичку заштиту и за постизање бољег изгледа инсталације. Предвиђене су каналице одговарајућих димензија, са омотачем без халогена, не потпомажу горење, не шире пожар и не стварају токсичне гасове. Каналице имају основни део који се поставља на зид и поклопац који се чврсто фиксира на основни део.

Слика  Пластични кабловски канали

Обележавање

Обележавање комуникационе опреме треба извести у складу са стандардом EIA/TIA-606. Овај стандард је направљен да би унифицирао начин обележавања и класификације телекомуникационе инфраструктуре. Сваки хоризонтални кабл мора бити обележен на оба краја. Идентификациона налепница мора да постоји на сваком модулу на patch panel-u, односно на сваком модулу (прикључном месту) утичнице.

### Активна мрежна опрема

Логичка топологија LAN-A

У складу са међународним препорукама и стандардима предложена је имплементација структурног кабловског система категорије 5e. Рачунарска мрежа је заснована на Ethernet стандарду (IEEE 802.3), који данас представља најчешће коришћену архитектуру. Основни елементи Ethernet архитектуре су Ethernet switch-еви.

Звездаста топологија мреже подразумева да се у центру мреже налази активни уређај од кога се до сваког терминалног уређаја провлачи по један кабл. Код ове топологије када се прекине неки кабл само терминални уређај који се налази на том каблу губи везу са остатком мреже док остали део мреже наставља да ради без икаквих сметњи. Ово је топологија која се користи у данашњим Ethernet мрежама. Експлоатациони век кабловског система је много дужи него експлоатациони век осталих компоненти рачунарске мреже и зато је битно да се при пројектовању кабловског система води рачуна да он има следеће особине:

• могућност лаког проширивања и модификације - веома је битно да се кабловски систем у будућности лако и без великих инвестиција може проширити и да се у њега могу уклопити и неки други хардверски и софтверски производи

• добре перформансе - код сваке рачунарске мреже је битно да се постигне што већи проток информација, а да се при томе не угрози сигурност система

• дуг век експлоатације

Пасивна мрежа се реализује преко структурне кабловске мреже, док активне компоненте чине свичеви, аксес поинти и рутери.

Као веома битан део LAN-a, планирана је и имплементација бежичне мреже која ће практично представљати главни део мреже, као флексибилног комуникационог система који треба да обезбеди приступ интернету из свих наставних просторија.

У типичној WLAN конфигурацији, access point (приступна тачка), повезује се на жичну мрежу са фиксне локације користећи стандардан Ethernet кабл. Приступна тачка прима, обрађује и шаље податке између WLAN-а и жичне мрежне инфраструктуре. Једна приступна тачка може подржати одређену групу корисника и може функционисати унутар распона од мање од тридесетак метара па до преко стотину метара (Слика 1.)

Радио комуникација код WLAN-ова се обавља у тзв. ISM (Industrial, Scientific & Medical) опсегу фреквенција који је свуда у свету прихваћен као опсег за чије коришћење није потребна лиценца –такозвани FTA (free to air) спектар. ISM чине три опсега фреквенција: 902 – 928 MHz, 2400 – 2483,5 MHz I 5728 – 5750 MHz(слика 5). Од њих се, у овом тренутку, најчешће користи опсег око 2.4 –2.48 GHz. WLAN-ови користе Spread Spectrum технику преноса (пренос у проширеном опсегу).

У зависности од величине објекта, и површине дела објекта који треба покрити сигналом, предвидети довољан број access point-a.

Слика 1 – Пример удаљене локације

Сами аксес поинти би били централно контролисани и надзирани из примарног датацентра где се налази надређени Wireless контролер, Cisco 8540. Предност овог начина имплементације је велики:

• једноставност управљања и типски профили који би били придруживани појединим аксес поинтима или чак свим аксес поинтима у оквиру неке школе.

• смањење могућности грешке и безбедносних пропуста.

• смањење броја људи који раде на одржавању система.

Треба предвидети коришћење аксес поинта који имају могућност да раде осим под Wireless контролером и самостално (аутономни режим рада) у случајевима када је овакав вид рада неопходан. Такође, аксес поинт би требало да имају могућност да по потреби мењају режим рада (аутономни у WLC контролисани и обратно).

Услед компатибилности са претходно набављеним WLC контролером, неопходно је да сви аксес поинти буду произвођача Cisco.

### Повезивање на АМРЕС

АМРЕС је организација која је основана ради изградње, развоја и управљања образовном и научно-истраживачком рачунарском мрежом Републике Србије као и остваривања права ученика и студената на образовање и информисање. АМРЕС обезбеђује приступ и коришћење Интернета и информатичких сервиса у земљи, као и везе са националним и интернационалним мрежама тог типа (Слика2).

Технологије које се користе у АМРЕС инфраструктури условљене су типом и наменом саме везе:

• Оптичке технологије – користе се за пренос података преко инфраструцтуре оптичких каблова. У АМРЕС-у су заступљене Gigabit Ethernet технологије (1000BASE-X). Користе се различите карактеристике оптичких Gigabit Etherнет модула, које зависе од дужине оптичке везе И типа оптичког кабла (singlemode или multimode)

• xDSL VPN – је технологија која се користи у приступној мрежи. Изведена је у сарадњи са провајдером, где се преко инфраструктуре провајдера врши пренос података од крајњих институција чланица до АМРЕС ПОП-а. Доступна је у облику SHDSL И ADSL VPN услуге.

Слика 2 – Повезивање удаљених локација

Одабране школе су већ, или ће бити повезане на АМРЕС мрежу одговарајућим линком. Циљ је да школе, као и остале образовне установе могу да користе АМРЕС сервисе уз централизовано обезбеђивање Интернет саобраћаја. Без обзира на технологију реализације приступне везе школе према АМРЕС мрежи, централни агрегациони уређај локалне рачунарске мреже школе се повезује на АМРЕС приступни уређај према усвојеном техничком решењу АМРЕС и сервис провајдера задуженог за реализацију појединачних веза.

Switch

Мрежне switch-еве  можемо поделити на три типа:

• PoE switch са 24 RJ-45 порта и основним L3 функционалностима за удаљене локације (Тип 1)

• PoE switch са 48 RJ-45 порта и основним L3 функционалностима за  удаљене локације (Тип 2)

• Агрегациони 10G switch за централну локацију (Тип 3)

      - Switch Тип 1

Мрежни switch са L2 и основним L3 функционалностима треба да има минимално 24 10/100/1000base-Т PoE RJ-45 access порта и минимално 4 SFP uplink порта у које је могуће додати  синглмодне и/или мултимодне SFP оптичке трансивере (1000BASE-SX, -LX/LH). Уређај треба да има могућност додавања редудантног напајања. Switch треба да буде управљив и да подржава управљање путем CLI интерфејса (конзолни порт, telnet, ssh), и графичког интерфејса.

Такође свич треба да има следеће карактеристике:

• Уређај мора да буде опремљен AC напајањем.

• Висина уређаја мора да буде 1 RU.

• Минимална PoE снага дистрибуирана на 24 access порта od 370W

• Подршка за IEEE 802.3at PoE+ (30W po portu)

• AC кабл за напајање, европски стандард дужине 1.5m

• Минимум два вентилатора

• Могућност додавања модула за повезивање до 8 свичева у стек, односно формирање једног виртуелног свича при чему је минимални проток између свичева у стеку 80Gb/s.

• У случају да активни уређај у стеку постане нефункционалан, улогу активног преузима standby уређај без прекида сервиса

• Подршка за Cross-stack EtherChannel, односно могућност повезивања портова на различитим свичевима у стеку у EtherChannel

• Минимално 1024 VLAN ID-ева

• Минимални капацитети DRAM i FLASH меморије респективно 2/4 GB

• Подршка за минимално 16000 MAC адреса

• Switching капацитет минимално 56 Gbps

• Forwarding rate минимално 80 Mpps

• Подршка за минимално 512 L3 виртуелних интерфејса

• Подршка за Jumbo frame

• Подршка за IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

• Подршка за IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol

• Подршка за IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol

• Подршка за IEEE 802.3ad Link Aggregation

• Подршка за IEEE 802.1x протокол

• Подршка за SNMPv1, v2c, v3 протоколе

• Подршка за IEEE 802.1Q

•Подршка за Private VLAN или еквивалентан механизам који омогућава изолацију саобраћаја на нивоу физичког порта у истом VLAN-у.

• Подршка за IEEE 802.1p CoS

• Подршка за ACL (Access Control Lists)

• Подршка за RIPv1/v2, RIPng и статичко рутирање

• Подршка за OSPF протокол (минимум 1000 рута)

• Подршка за PIM Stub Multicast (минимум 1000 рута)

• Подршка за MACsec-128

• Подршка за VRRP протокол

      - Switch Тип 2

Свич треба да подржава следеће карактеристике:

• 48 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex:10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only 4 SFP

• Од додатних портова потребно је да подржава 1 dual-personality (RJ-45 или USB micro-B) сериски console порт

• Висина уређаја мора да буде 1 RU.

• Минимални капацитет меморије 1 GB DDR3 SDRAM и Packet buffer величина: 12.38 MB 4.5 MB улаз/7.785 излаз, 4 GB eMMC

• Switching капацитет минимално 104 Gbps

• Throughput rate минимално 77,4 Mpps

• Величина routing табеле 2,000 IPv4 1,000 IPv6 у hardware-у, 200 OSPF, 256 static и 10,000 RIP

• Подршка за минимално 32,768 MAC адреса

• Минималне перформансе за 1,000 Mb Latency < 3.8 μs (64-byte пакета)

• Потребно је да подржава смер протока ваздуха Side-to-side

• Уређај мора да буде опремљен AC напајањем

• Минимална PoE снага дистрибуирана на 48 access порта од 740 W PoE+

• Максимална снага 980W

• Подршка за следеће мултикаст протоколе :RFC 1112 IGMP, RFC 2236 IGMPv2, RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) за IPv6, RFC 3376 IGMPv3, RFC 4541 Considerations for Internet Group Management Protocol (IGMP) и Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Switches

• Подршка за IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation

• Подршка за IEEE 802.1d MAC Bridges

• Подршка за IEEE 802.1p Priority

• Подршка за IEEE 802.1Q VLANs

• Подршка за IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees

• Подршка за IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

• Подршка за IEEE 802.3af Power over Ethernet

• Подршка за IEEE 802.3at PoE+

• Подршка за IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet

• Подршка за IEEE 802.3x Flow Control

• Подршка за RFC 868 Time Protocol

• Подршка за RFC 1058 RIPv1 и RFC 2453 RIPv2

• Подршка за RFC 1256 ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)

• Подршка за IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port

• Подршка за RFC 1519 CIDR IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

• Подршка за RFC 1542 BOOTP Extensions IEEE 802.3ab 1000BASE-T

• Подршка за RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

• Подршка за RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)

• Подршка за RFC 2866 RADIUS Accounting

• Подршка за RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option

• Подршка за RFC 4675 RADIUS VLAN & Priority

• Подршка за управљање свичевима путем HTTP и HTTPS restful API – (апликативног програмибилног интерфејса)

• Подршка за RFC 4861 Neighbor Discovery for IP version 6 (IPv6)

• Подршка за RFC 4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration

• Подршка за RFC 5905 Network Time Protocol Верзија 4

• Подршка за UDLD (Uni-directional Link Detection)

• Подршка за следеће QoS протоколе: IEEE 802.1p (CoS), RFC 2474 DiffServ Precedence, укључујући 8 queues/port, RFC 2475 DiffServ Architecture, RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF), RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF) и Ingress Rate Limiting

• Подршка за следеће сигурносне протоколе: Guest VLAN за 802.1X, MAC Authentication, MAC Lockdown, MAC Lockout, Port Security, RFC Secure Sockets Layer (SSL), SSHv2 Secure Shell, Web Authentication,IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1321 The MD5 Message-Digest Algorithm,RFC 1334 PPP Authentication Protocols (PAP),RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP),RFC 2082 RIP-2 MD5 Authentication

• Подршка за IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

• Подршка за следеће IPv6  стандарде :RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery, RFC 2080 RIPng for IPv6,RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture,RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery,RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration

      - Switch Тип 3 (data center switch)

Агрегациони data center L2/L3 свич следећих карактеристика и функција:

Димензије, напајање и вентилатори:

• Уређај мора да буде опремљен за монтажу у стандардне 19“ комуникационе рек ормане.

• Висина уређаја мора да буде 1 RU.

• Уређај мора да буде опремљен са двa hot-swappable AC напајања, са улазним напоном од 220V и 50Hz.

• Уз уређај се морају испоручити каблови за напајанје који имају са једне стране IEC-320 C13 а са друге стране IEC-320 C14 прикључак.

• Уређај мора да буде опремљен са минимум четири hot-swappable вентилатора.

Интерфејси и меморија:

• Уређај мора да има минимум 48  оптичких портова   SFP/SFP+ који могу да раде као 1/10/25 Gigabit Ethernet/FCoEили 8/16/32-Gbps Fibre Channel портови.

• Уређај мора да има минимум 6 x 40/100 Gigabit Ethernet QSFP интерфејса.

• Уређај мора да има минимум један менаџмент порт, типа RJ-45.

• Уређај мора да има минимум један USB порт.

• Уређај мора да има минимум један RS-232 серијски порт.

• Уређај мора да има минимум 24GB RAM меморије.

• Уређај мора да има SSD меморијски диск величине минимум 64GB.

• Уређај мора да има минимум 40MB системске buffer меморије.

Перформансе и функционалности:

• Мора да подржи проток од минимум 3.6 Tbps.

• Брзина прослеђивања пакета – минимум  1.4 bpps.

• Мора да подржи минимум 471 000 IPv4 host рута.

• Мора да подржи минимум 265 000 IPv6 host рута.

• Мора да подржи минимум 512 000 MAC уноса.

• Мора да подржи креирања минимум 3960 VLAN-ова.

• Мора да подржи следеће функционалности STP протокола: BPDU Guard, Root Guard i Loop protect.• Мора да подржи Layer 3 интерфејсе.

• Мора да подржи VRRP протокол.

• Мора да подржи статичко рутирање.

• Мора да подржи OSPF, OSPFv3, BGP, BGP за IPv6 и IS-IS рутинг протоколе.

• Мора да подржи креирање VRF-ова.

• Мора да подржи VXLAN технологију.

• Мора да подржи BGP EVPN контролну раван.

• Мора да подржи Policy-Based Routing.

• Мора да подржи GRE тунеле.

• Мора да подржи IGMP snooping.

• Мора да подржи Protocol Independent Multicast (PIM) у следећим модовима рада: sparse mode, bidirectional mode, и source-specific mode (SSM).

• Подршка за балансирање оптерећења и редукцију саобраћаја на основу Layer 3 и Layer 4 параметара.

• Мора да подржи сигурносне функционалности као што су: DHCP snooping with Option 82, Dynamic ARP Inspection и IP source guard.

• Мора да подржи LACP протокол.

• Мора да подржи агрегацију више физичких линкова, који се терминирају на два различита свича овог типа, у један логички линк на Layer 2 нивоу.

• Мора да подржи IEEE 802.1Q стандард.

• Мора да подржи jumbo frame-ове величине до 9216 бајтова.

• Мора да подржи QoS функционалност.

• Мора да подржи NetFlow.

• Moра да подржи следеће протоколе за mirroring саобраћаја: SPAN i ERSPAN.

• Мора да подржи Syslog.

• Мора да подржи SNMP v1, v2c, i v3.

• Мора да има Command Line Interface (CLI) за приступ уређају и да подржи SSH протокол приступа.

• Мора да подржи TACACS+ i RADIUS протоколе за аутентификацију корисничког приступа.

• Мора да подржи NTP протокол.

Агрегациони свич треба да има могућност будућег унапређења у виду следећих функционалности:

• Активација  FCoE функционалности на портовима свича уз одговарајућу лиценцу.

• Интеграција у јединствени data centar fabric који омогућава централизовано управљање мрежном опремом уз пуну аутоматизацију конфигурационих процеса и увид у статус мрежних компоненти fabric-a.

Уз свич је неопходно испоручити следеће трансивере:

1000BASE-T модул - (6 комада)

• 1000BASE-T електрични модул за UTP бакарне каблове са RJ45 конектором, компатибилан са понуђеним агрегационим свичем. Модул треба да омогући дужину линка од 100m.

10GBASE-SR модул - SFP-10G-SR (39 комада)

• 10GBASE-SR модул за мултимодно оптичко влакно, таласне дужине 850nm, компатибилан са понуђеним агрегационим свичем. Модул треба да има LC конекторе и да омогући дужину линка до 300m. Такође, модул треба да подржи и FCoE протокол.

1000BASE-SX модул  (3 комада)

•1000BASE-SX модул за мултимодно оптичко влакно, таласне дужине 850nm. Модул мора да има LC конекторе и да омогући дужину линка до 550m.

40GBASE-SR модул - QSFP-40G-SR-BD (3 комада)

• 40GBASE-SR модул за мултимодно оптичко влакно, таласне дужине између 832 и 918nm, компатибилан са понуђеним агрегационим свичем. Модул треба да има LC конекторе и да омогући дужину линка до 100m.

      - Оптички SFP 1Gbps трансивери за свич типа 1

Потребно је испоручити одговарајући број синглмодних и мултимодних оптичких SFP трансивера који су компатибилни са свичевима типа 1 и имају следеће техничке карактеристике:

•	1000BASE-SX модул за мултимодно оптичко влакно, таласне дужине 850nm. Модул мора да има LC конекторе и да омогући дужину линка до 550m.

•	1000BASE-LX/LH модул за синглмодно оптичко влакно, таласне дужине 1300nm. Модул мора да има LC конекторе и да омогући дужину линка до 10кm.

      - Оптички SFP 1Gbps трансивери за свич типа 2

Потребно је испоручити одговарајући број синглмодних и мултимодних оптичких SFP трансивера који су компатибилни са свичевима типа 2 и имају следеће техничке карактеристике:

•	1000BASE-SX модул за мултимодно оптичко влакно, таласне дужине 850nm. Модул мора да има LC конекторе и да омогући дужину линка до 500m LC SX OM2 MMF.

•	1000BASE-LX/LH модул за синглмодно оптичко влакно, таласне дужине 1300nm. Модул мора да има LC конекторе и да омогући дужину линка до 10km LC LX SMF.

      - Бежична тачка приступа (Access point)

Карактеристике:

Подршка зa 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac Wave 2 IEEE стандарде.

• Подршка за радио опсеге: 2.4 GHz i 5 GHz

• Подршка за ширину радио канала од 20 MHz на фреквенцијском опсегу 2.4 GHz

• Подршка за ширину радио канала од  20 MHz, 40 MHz и 80 MHz на фреквенцијском опсегу 5 GHz

• Два 10/100/1000Base-T интерфејса (RJ-45)  (PoE/AUX)

• Подршка за агрегацију 10/100/1000Base-T портова (PoE/AUX)

• Конзолни порт за локални приступ

• Напајање преко PoE  (Power over Ethernet) коришћењем 802.3at PoE+ стандарда

• Подршка za MIMO (Multiple Input Multiple Output)  антенски систем са минимално 4 предајне антене и минимално 4 пријемне антене.  Мoгућнoст фoрмирaњa минимaлнo 4 прoстoрнa тoкa (spatial stream)

• Подршка за МU-MIMO механизам

• Подршка за Maximal ratio combining (MRC) механизам

• Подршка за 802.11ac beamforming механизам

• Подршка за динaмичку кoнтрoлу снaгe и рaдиo кaнaлa зa eмитoвaњe прeдajникa.

• Подршка за проток од минимум 2 Gbps

• Подршка за агрегацију пакета: Aggregated MAC Protocol Data Unit (A-MPDU Tx/Rx),

Aggregated MAC Service Data Unit (A-MSDU Tx/Rx)

• Подршка за минимум 400 клијената по access point-u

• Подршка за сигурнoснe прoтoкoлe WPA/WPA2

• Пoдржaни мeтoди eнкрипциje у рaдиo дeлу - TKIP и AES

• Подршка за 802.11i стандард

• Подршка за 802.11Х протокол

• Пoдржaн нaчин пoвeзивaњa бежичне тачке приступа нa систeм зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм - Layer 3 тунeлoвaњe (CAPWAP тунeл)

• Пoдршка за аутoнoмни (autonomous) и централизовани (lightweight) мод рада. Централизовани мод подразумева постојање систeмa зa цeнтрaлнo нaдглeдaњe и упрaвљaњe бeжичнoм инфрaструктурoм.

• Зaхтeвa сe мoгућнoст кoнвeрзиje oпeрaтивнoг систeмa уређаја из аутономног у централизовани мод и обрнуто.

• Пoдршка зa aдминистрaциjу урeђajа преко http,https, telnet, ssh протокола као и преко Management console порта.

• Уређај мора бити опремљен интегрисаним антенама са омнидирекционим дијаграмом зрачења.

• Радна температура од 0° до 50°

Потребно је понудити лиценце за бежичне тачке приступа у трајању од минимум три године које омогућавају:

• интеграцију са системом за централизовано управљање и надгледање бежичном инфраструктуром

• интеграцију са софтвером за надзор и управљање бежичном инфраструктуром

      - Систeм зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм (контролер)

Систем зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм се састоји од одговарајућег броја контролера бежичних тачака приступа у редундантној конфигурацији. Под редундантном конфигурацијом се подразумева да сваки контролер има свој пар у HA (High Availability) моду који чине један кластер, како је описано у овим техничким захтевима.

Наручилац је у ранијој набавци набавио два контролера бежичних тачака приступа произвођача Cisco и то модел: Cisco 8540 са 1433 лиценци и асоцираних 1383 аксес поинта. Пожељно је да се приликом проширења бежичне инфраструктуре искористи постојећи кластер контролера до максимума капацитета (максимум 6000 аксес поинта).

Предвиђено је да систем зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм има подршку за минимум 24000 бежичних тачака приступа при чему се може састојати од више кластера контролера.

Сваки кластер контролера који чини систем за централизовано управљање и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм мора да задовољава следеће техничке карактеристике:

•   Кластер контролера трeбa дa сaдржи примaрни (active) и backup контролер (standby).

• Зaхтeвa сe дa backup контролер у оквиру кластера oбeзбeђуje пoтпуну хaрдвeрску и сoфтвeрску рeдундaнтнoст примaрног контролера. У случajу oткaзa примaрног контролера, нeoпхoднo je дa рeдундaнтни контролер аутоматски прeузмe свe функциoнaлнoсти бeз прeкидa у раду сервиса у оквиру кластера. Зaхтeвa сe дa рeдундaнтни контролер у пoтпунoсти oдржи кaпaцитeт и пeрфoрмaнсe примaрног контролера у оквиру кластера.

• Кластер контролера мoрa дa пoдржи истoврeмeну aсoциjaциjу минимaлнo 6000 бежичних тачака приступа.

• Пoдржaн нaчин пoвeзивaњa бежичне тачке приступа - Layer 3 тунeлoвaњe (CAPWAP тунeл)

• Пoдршкa зa eнкрипциjу у Layer 3 тунeлу (CAPWAP тунeл) - DTLS енкрипција.

• Зaхтeвa сe потпуна кoмпaтибилнoст сa претходно наведеним бежичним тачкама приступа,  тj. дa oвaj систeм пoдржaвa свe функциoнaлнoсти бежичних тачака приступа и дa мoжe њимa дa упрaвљa oднoснo дa сe прeкo Web-a и CLI-a интерфејса бежичне тачке приступа мoгу кoнфигурисaти.

• Подршка за минимaлнo 4000 VLAN-oвa.

• Пoдршкa зa стaндaрдe 802.11r  и  802.11k

• Подршка за асоцијацијом минимaлнo 64000 WLAN клиjeнaтa истовремено по кластеру.

• Подршка за минимално 2000 FlexConnect група по кластеру (FlexConnect или еквивалентан механизам).

• Подршка за минимално 512 WLAN мрежа.

• Подршка за минимални проток од 40 Gbps у оквиру кластера.

• Подршка за минимaлнo 4  10G (SFP+) пoртa по контролеру у оквиру кластера

• Неопходно је испоручити 4  SFP+ 10GBASE-SX  трансивера по кластеру (по 2хSFP+ за примарни и редудантни контролер) за повезивање на мрежну инфраструктуру АМРЕС-а.

• Подршка за динaмичку кoнтрoлу снaгe и рaдиo кaнaлa зa eмитoвaњe прeдajникa у оквиру кластера и на нивоу целокупног система.

• Подршка за IEEE стандарде 802.11a/b/g/n/ac и за фреквенцијске опсеге 2.4 GHz и 5 GHz

• Подршка за сигурносне протоколе WPA/WPA2

• Пoдршка за TKIP и AES мeханизме eнкрипциje у рaдиo дeлу

• Подршка за 802.1x (EAP) и PSK (Pre-Shared-Key) механизме аутентификације WLAN клијената

• Контролери мoрaју бити опремљени искључивo AC нaпajaњeм (220V, 50Hz).  Зaхтeвa сe и рeдундaнтнo нaпajaњe на нивоу контролера. У случajу oткaзa примaрнoг нaпajaњa, рeдундaнтнo нaпajaњe мoрa прeузeти у пoтпунoсти функциjу примaрнoг. Зaхтeвa сe дa сe зaмeнa примaрнoг или рeдундaнтнoг нaпajaњa мoгу вршити у пeриoду кaдa je систeм oпeрaтивaн (hot-swappable).

• Кoнфигурaциja прeкo кoмaнднe линиje (CLI) и/или Web интерфејса на нивоу кластера. Приступ преко telnet, SSH, http и https протокола. Нaдглeдaњe прeкo SNMP v2c/v3, мoгућнoст aутeнтификaциje кoрисникa прeкo лoкaлнe бaзe, RADIUS или TACACS прoтoкoлa. Приступ и конфигурација преко console management порта.

• Уз уређај се морају испоручити каблови за напајанје који имају са једне стране IEC-320 C13 а са друге стране IEC-320 C14 прикључак.

Сви потребни напонски каблови као и каблови за повезивање са другим уређајима у АМРЕС дата центру са којима је потребно повезивање требају бити испоручени и укључени у цену.

Рок за испоруку и инсталацију је максимално 90 дана од дана писаног налога Наручиоца за испоруку.

Наручилац ће захтевати сукцесивну испоруку описаног система у складу са динамиком реализације пројекта и објективним потребама. Предвиђа се сукцесивна испорука у три фазе и то:

| С6.3. | Доградња постојећег систeма зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм (контролер) са описом 6.3.3.7. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – други квартал 2019. |
| --- | --- | --- | --- |
| С6.4. | Доградња система из тачке С6.3. тако да систем подржава 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – други квартал 2020. |
| С6.5. | Доградња система из тачке С6.3. дограђеног у складу са тачком С6.4. тако да систем подржава 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – четврти квартал 2020. |

Након испоруке и инсталације прве доградње система (ставка С6.3) потписује се Записник о квалитаивном и квантитативном пријему и почиње да тече гарантни рок и период иницијалног коришћења система који траје 150 дана након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања.

Након испоруке и инсталације друге две доградње система (ставке С6.4 и С6.5) потписује се Записник о квалитаивном и квантитативном пријему након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања (у случају ове две ставке не захтева се период иницијалног коришћења система јер је систем већ испитан приликом прве испоруке). Гарантни рок почиње да тече даном потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.

      - Систем за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром

Наручилац је у претходној набавци набавио Cisco Prime Infrastructure софтвер за надзор и управљање бежичном инфраструктуром који укључује 1383  лиценци за бежичне тачке приступа. Понуђач треба да понуди оптимално решење за надзор додатних бежичних тачака приступа, односно контролера бежичних тачака приступа, које треба да укључи интеграцију и надоградњу постојећег система.

Потребно је понудити менаџмент систем (апликацију/софтвер) који треба да обезбеди следеће:

- Централизованa администрацијa и надгледање комплетне бежичне мрежне инфраструктуре, која може укључивати више контролера бежичних тачака приступа и подршку за укупан број од 24000 бежичних тачака приступа.

- Систем мора да омогући централизовано управљање и надгледање бежичне инфраструктуре преко јединствене тачке приступа тј. једног корисничког интерфејса.

- Систем треба да буде компатибилан са постојећом мрежном опремом која укључује Cisco 8540 контролерe и бежичнe тачкe приступа.

- Прикупљање и складиштење конфигурација мрежних уређаја

- Формирање конфигурационих темплејта и примена на више мрежних уређаја истовремено.

- Креирање извештаја о перформансама мреже

- Mониторинг и генерисање статистичких извештаја о клијентима у мрежи

- Аутоматско генерисање аларма при детекцији проблема у мрежи

- Менаџмент preko HTTP, HTTPS протокола

- Предвиђена је инсталација на виртуелној инфраструктури

Понуђач треба да достави и следеће информације:

- Спецификацију захтева за ресурсима виртулне серверске инфраструктуре. Количина захтеваних ресурса мора бити рационална и усклађена са добром праксом примене предложених решења. У случају захтева за ресурсима који излази из стандардних оквира примене сличних решења ресурси неће бити одобрени и уколико су исти неопходни Добављачу да реализује пројекат обезбеђивање истих је задатак Добављача.

Слика Надзор мреже

Сви потребни напонски каблови као и каблови за повезивање са другим уређајима у АМРЕС дата центру са којима је потребно повезивање требају бити испоручени и укључени у цену.

Рок за испоруку и инсталацију је максимално 90 дана од дана писаног налога Наручиоца за испоруку.

Наручилац ће захтевати сукцесивну испоруку описаног система у складу са динамиком реализације пројекта и објективним потребама. Предвиђа се сукцесивна испорука у три фазе и то:

| С6.6. | Доградња постојећег система за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром са подршком у складу са описом 6.3.3.8. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава надгледање 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – други квартал 2019. |
| --- | --- | --- | --- |
| С6.7. | Доградња система из тачке С6.6. тако да систем подржава надгледање 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – други квартал 2020. |
| С6.8 | Доградња система из тачке С6.6. дограђеног у складу са тачком С6.7 тако да систем подржава надгледање 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – четврти квартал 2020. |

Након испоруке и инсталације прве доградње система (ставка С6.6) потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему и почиње да тече гарантни рок и период иницијалног коришћења система који траје 150 дана након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања.

Након испоруке и инсталације друге две доградње система (ставке С6.7 и С6.8) потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања (у случају ове две ставке не захтева се период иницијалног коришћења система јер је систем већ испитан приликом прве испоруке). Гарантни рок почиње да тече даном потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.

      - Систем заштите мреже нове генерације - Next Generation Firewall

Централни Next Generation Firewall систем омогућава заштиту корисника и мрежне инфраструктуре од сајбер напада са Интернета. На систему се проверава комплетан Интернет саобраћај.

Потребно је да буде подржано централизовано управљање, конфигурација, прикупљање логова и догађаја.  Систем мора да подржава напредну аналитику и корелацију у циљу умањивања времена реаговања администратора у случају сигурносног инцидента. Понуђени систем треба да буде редудантан у 1+1 конфигурацији. Спецификација у наставку се односи на један уређај, а предмет испоруке је систем са два уређаја у поменутој редудантној 1+1 конфигурацији.

Next Generation Firewall уређај мора да подржава следеће техничке карактеристике:

Генерални захтеви:

- Firewall пропусна моћ (1518 byte UDP пакети): минимум 620 Gbps у пуној конфигурацији

- Firewall пропусна моћ (64 byte UDP пакети): минимум 320 Gbps у пуној конфигурацији

- Минимум 1,7 милиона конекција у секунди

- Минимум 310 милиона истовремених сесија

- Систем мора да подржи креирање виртуелних Firewall-а. Лиценце за минимално 10 виртуелних инстанци морају бити укључене.

- Систем мора да има могућност проширења на минимум 450 виртуелних Firewall-ова, преко опционих лиценци

- Подршка за IPS (Intrusion Prevention System), Application Control и AntiVirus заштиту функционалности преко лиценце у трајању од минимално 3 године, са пропусном моћи (traffic mix саобраћај): минимум 80 Gbps у пуној конфигурацији

- Могућност   за додатну функционалност преко опционе лиценце за Web  filtering

- Подршка за минимум 180.000 firewall полиса у пуној конфигурацији

- Подршка за минимум 45.000 истовремених SSL VPN корисника у пуној конфигурацији (линценце за SSL VPN кориснике морају бити укључене у понуду)

- Пропусна моћ за SSL VPN минумум 15 Gbps у пуној конфигурацији.

Хардверски захтеви

- Шасија мора бити стандарднe ширине 19 инча и висине максимално 10 RU

- Шасија мора бити опремљенa са најмање 4 редундантне јединице за напајање са подржаним наизменичним улазним напоном стандардним за Републику Србију. Јединице напајања морају да подржавају могућност замене без гашења уређаја (hot swappable). Испоручити каблове за напајање са С144/C16 конекторима.

- Шасија мора имати могућност додавања 2 додатне јединице напајања због подршке за додатну редундансу

- Шасија мора бити опремљена са најмање 3 вентилаторска модула (cooling tray) и да подржава рад са мањим бројем вентилатора док траје замена једне групе вентилатора. Вентилатори морају да подржавају могућност замене без гашења уређаја (hot swappable)

- Шасија мора бити опремљена редундантним модулима за управљање шасијом

- Шасија мора подржавати најмање 4 процесорска модула који обезбеђују firewall и сигурносне сервисе. Процесорски модули деле оптерећење и  морају да подржавају могућност замене без гашења уређаја (hot swappable).

- Шасија мора подржавати најмање 2 модула са мрежним портовима (interface модул), који раде у active-active режиму и подржавају  портовима hot swappable функционалност

- Interface модул  мора имати најмање 32 порта типа 1G SFP / 10G SFP+. Испоручити у сваком Interface модулу најмање:  12 x 10G short range SFP+  модула и 4 x 1G short range SFP модула, као и 2 модула 12 x 10G short range SFP+  за резерву.

Софтверски захтеви

- Подршка за примену сигурносних полиса са грануларном контролом и видљивошћу корисника и уређаја

- Подршка за креирање firewall правила по корисничком имену и групи корисника

- Подршка за контролу саобраћаја по апликацији преко лиценце у минималном трајању од 3 године Подршка за ограничење bandwidth-а по апликацији преко лиценце у минималном трајању од 3 године

- Подршка за Layer 3 и транспарентни начин рада

- Подршка за слање логова на централизовану платформу за логовање / извештавање

- Подршка за SNMP v1, v2c и v3

- Подршка за процесирање IPv4 и IPv6 саобраћаја

- Уређај мора подржавати динамички routing с протоколима RIP, OSPF и BGP

- Уређај мора подржавати policy based routing

- Подршка за повезивање у high availability конфигурацију са другим уређајем истог типа и конфигурације

- Подршка за аутентификацију корисника преко локалне базе, LDAP, RADIUS као и  двофакторску аутентификацију

- Трајно омогућене firewall и VPN функционалности (IPSec VPN удаљени клијенти, peer-peer, SSL VPN удаљени клијенти)

Централна конзола за управљање мора да подржава следеће техничке карактеристике:

Генерални захтеви

- Хардверска платформа за централизовано управљање, са потпуном подршком за Next Generation Firewall и централни систем за логовање и извештавање (обе компоненте су специфиране у овом одељку)

- Подршка за минимум 25 уређаја којима управља

- Подршка за минимум 2 GB логова дневно

Хардверски захтеви

- Уређај мора бити стандарднe ширине 19 инча и висине максимално 1 RU

- Уређај мора бити опремљен са једним напајањем са подржаним наизменичним улазним напоном стандардним за Републику Србију. Испоручити кабл за напајање са С14 конектором.

- Подршка за минимум 8 TB складишног простора, односно минумум 4 ТВ у RAID конфигурацији

- Портови на уређају минумум 2 порта 1G RJ-45 и 2 порта 1G SFP.  Испоручити 2x 1G short range SFP модула. Испоручити 1x 1G short range SFP модул за резерву по уређају.

Софтверски захтеви

- Графички интерфејс за преглед, креирање и управљање уређајима

- Управљање централизовано полисама и објектима, са омогућеном drag-and-drop функционалношћу

- Централизовано управљање VPN тунелима и топологијама и надгледање VPN конекцијама на Google Map прегледу

- Централизовано ажурирање софтвера и сигурносних исправки за уређаје којима управља

- Грануларна администрација уређајима и role-based администрација

- Подршка за multi-tenancy

- Приступ најбитнијим сигурносним и мрежним статистикама уређаја у реалном времену и интегрисани извештаји који обезбеђују видљивост у корисничке и мрежне активности

- Подршка за JSON API и ХML API – шаблони и скриптови за имплементацију уређаја и инсталацију полиса

- Подршка за повезивање у high availability cluster конфигурацију са другим уређајема истог типа уз могућност проширења до минимум 5 уређаја у cluster конфигурацији.

Централни систем за логовање и извештавање мора да подржава следеће техничке карактеристике:

Генерални захтеви

- Подршка за минимум 3.000 GB логова дневно

- Подршка за минумум аналитичких 40.000 логова у секунди

- Пoдршка за прикупљање лог догађаја са минимум 4.000 уређаја

Хардверски захтеви

- Уређај мора бити стандарднe ширине 19 инча и висине максимално 3 RU

- Уређај мора бити опремљен са два редундантна напајања са подржаним наизменичним  улазним напоном стандардним за Републику Србију. Напајања морају да подржавају могућност замене без гашења уређаја (hot swappable). Испоручити каблове за напајање са С14 конекторима.

- Подршка за минимум 48 TB складишног простора, односно минумум 42 ТВ у RAID конфигурацији

- Портови на уређају минумум 4 порта 1G RJ-45 i 2 порта 10G SFP+.  Испоручити 2x 10G short range SFP+ модула. Испоручити и 1x 10G short range SFP+ модул за резерву по уређају.

Софтверски захтеви

- Има комплетан Web GUI базиран менаџмент преко HTTPS

- Оперативни сигурносни центар који обезбеђује заштиту мреже, Web сајтова, апликација, база података, сервера и дата центара преко централизованог надгледања и познавања претњи, догађаја и активности у мрежи

- Подршка за CLI  администрацију за подешавање и решевање проблема

- Подршка за multi-tenancy са одвајањем у засебне административне домене

- Може да ради као анализатор или само као колектор логова (примарни задатак је прикупљање и прослеђивање логова повезаних уређаја ка анализатору и архивирање логова)

- Прикупљање логова, са прегледом у реалном времену и са историјским прегледом. Преглед логова треба да покаже сумарне информације за апликације, изворе, одредишта, Web сајтове, сигурносне претње, системске догађаје и административне измене

- Приказ крајњих корисника са сумњивом Web употребом, који садржи минимум следеће информације о крајњем кориснику: IP адреса, host name, оперативни систем и општа оцена претње

- Графички приказ највећег мрежног саобраћаја на географској мапи. Превлачење курсора миша даје минимум следеће информације: изворни уређај и његова IP адреса, одредишна IP адреса, ниво претње и број инцидената (блокираних и дозвољених).

- Приказ апликација које се највише користе у мрежи са минимум следећим информацијама: име апликације, ниво ризика, сесије (блокиране и дозвољене), бајтови (послати и примљени) и категорија

- Уграђени шаблони за детаљан репортинг, са могућношћу приказа report-а у PDF формату са комплетним информацијама и графичким дијаграмима. Подршка за минимум 25 уграђених report-а.

- Прилагођени report-и који се могу направити било из шаблона или од изабраних параметара. Подршка за минимум 250 уграђених графичких дијаграма и параметара. Подршка за минимум следеће формате report -а: CSV, PDF, HTML и XML

- Подршка за повезивање у high availability cluster конфигурацију са другим уређајима истог типа уз могућност проширења до минимум 4 уређаја у cluster конфигурацији.

- Генерисање report-а на захтев и у унапред заказаним терминима, са аутоматским email нотификацијама

- Аларми треба да се шаљу преко email-а, SNMP или истицањем syslog догађаја

- Једноставан увоз и извоз report-а

Сви потребни напонски каблови као и каблови за повезивање са другим уређајима у АМРЕС дата центру са којима је потребно повезивање требају бити испоручени и укључени у цену.

Рок за испоруку и инсталацију је максимално 90 дана од дана писаног налога Наручиоца за испоруку. Очекивани период закључења уговора за овај систем је други квартал 2019. године.

Након испоруке и инсталације потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему и почиње да тече период иницијалног коришћења система који траје 150 дана након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања. Гарантни рок почиње да тече даном потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.

      - Систем за контролу Web саобраћаја

Предмет набавке је систем за контролу Wеб саобраћаја корисника. Циљ имплементације је повећање сигурности уређаја корисника блокирањем малициозних активности као и откривање и контрола непримереног садржаја са што оптималнијом скалабилношћу самог решења и свих његових функционалности.

Компоненте система приказане су на слици.

Инспекција HTTP i HTTPS захтева и корисничког саобраћаја обавља се на специјализованој хардверској платформи. HTTPS инспекција треба да омогући SSL/TLS декрипцију у циљу веће поузданости препознавања апликација, садржаја и малициозне комуникације.

Систем треба да омогући балансирање оптерећења, односно расподелу корисничких сесија ка серверима за инспекцију HTTP i HTTPS саобраћаја. Уређаји за балансирање садрже прилагођене механизме којима проверавају доступност сервера за инспекцију. У случају испада неког сервера, корисничке сесије расподељују се осталим активним серверима.

У наставку су дати технички захтеви за компоненте система.

Систем за заштиту Wеб саобраћаја са централизованим управљањем треба да подржава следеће функционалности:

•	Систем мора да подржава филтрирање Wеб саобраћаја по URL категоријама, репутацији и типу апликација

•	Категоризација Wеб страница на основу њиховог садржаја, предефинисане категорије, ажурирање дефиниција и могућност креирања корисничких категорија

•	Филтрирање саобраћаја на основу репутације Wеб сајтова, заштита од phishing Wеб сајтова и аутоматско ажурирање дефиниција

•	Anti-malware i Anti-virus инспекција садржаја wеб саобраћаја коришћењем технологије бар два вендора. Подршка за динамички избор оптималног процесора за скенирање

•	Препознавање и контрола Wеб апликација

•	Контрола протокола HTTP, HTTPS, FTP, FTP over HTTP, филтрирање у зависности од верзије и типа Wеб претраживача, контрола по величини и типу фајла

•	Подршка за 17.000 захтева у секунди (RPS – request per second)

•	Пропусна моћ за интернет саораћај 50 Gbps

•	Иницијални капацитет декрипције до 20% HTTPS захтева уз могућност повећања додавањем хардверских/софтверских компоненти.

•	Подршка за креирање корисника, група корисника и интеграцију са екстерним директоријумом преко стандардизованог LDAP протокола

•	Active Directory аутентификација корисника коришћењем NTLMSSM i Kerberos.

•	Филтрирање по идентитету корисника, IP адреси, категорији, URL-у, временском периоду захтева

•	Флексибилне опције за интеграцију:

o	explicit i transparent proxy режим рада,

o	WCCP протокол

o	ICAP

o	подршка за екстерну DLP инспекцију

•	Мониторинг Layer 4 саобраћаја

•	Локално и ценрализовано управљање и конфигурисање система преко централног управљачког уређаја са могућношћу проширења броја контролисаних уређаја

•	Чување и преглед лог информација о сесијама. Подршка за извештаје и праћење активности корисника

•	Систем за централизовано управљање треба да подржи извештаје о wеб базираним претњама са web proxy уређаја о корисницима који имају највише блокираног саобраћаја као и wеб сајтовима и категоријама који су највећи ризик

• Уз уређај се морају испоручити каблови за напајанје који имају са једне стране IEC-320 C13 а са друге стране IEC-320 C14 прикључак.

Испоручити лиценце за систем за контролу Web саобраћаја и централно управљање за 900000 корисника

Лиценце ѕа систем за контролу Web саобраћаја и централно управљање морају бити на три године

•	Могућност проширења система следећим функционалностима: анализа репутације фајлова, слање фајлова на sanbox обраду, ретроспективно извештавање о промени репутације фајлова

Систем за балансирање оптерећења

Систем мора да омогућава расподелу оптерeћења између више компоненти система за заштиту Wеb саобраћаја, коришћењем ADC (Application Delivery Controller) функције.

Уређај за балансирање оптерећења мора да подржава  следеће техничке карактеристике:

- Уређај мора бити стандарднe ширине 19 инча и висине максимално 2 RU

- Пропусна моћ за Lаyer 4 пакете: минимум 55 Gbps

- Пропусна моћ за Layer 7 пакете: минимум 30 Gbps

- Подршка за минимум 750.000 Layer 4 конекција у секунди

- Подршка за минимум 300.000 Layer 7 конекција у секунди

- Подржан проток компресије од минимум 25 Gbps

- Уређај мора да има минимум 64 GB меморије

- Уређај мора да има минимум 480 GB складишног простора

- Портови на уређају минумум 8 портова 1G SFP, 4 порта 10G SFP+, 2 порта 40G QSFP и 1 10/100/1000 менаџмент порт.  Испоручити 4x 10G short range SFP+ модула и 4x 1G short range SFP модула, и укључити 1 short range SFP+ модул зa резерву.

- Испоручити 1x 10G short range SFP+ модул и 2x 1G short range SFP модула за резерву по систему

- Уређај мора бити опремљен са два редундантна напајања са подржаним наизменичним улазним напоном стандардним за Републику Србију, одговарајући каблови морају бити урачунати у понуђену цену. Испоручити каблове за напајање са C14 конекторима.

- Подршка за менаџмент преко CLI, HTTPS, SSH, SNMP и преко конзоле

- Могућност проширења функционалности уређаја преко додатних опционих лиценци које морају подржавати следеће: WAF (Web Application Firewall), IP Reputation, Antivirus,  Sandbox

- Подршка за Layer 2, Layer 4 и Layer 7 load balancing

- Подршка за следеће load balancing методе: URI, Full URI, Host, Host Domain, Round-Robin, Weighted Round-Robin, Least Connections, Destination IP Hash и Fastest Response

- Подршка за следеће healt check провере: ICMP, TCP, HTTP, HTTPS, RADIUS, RADIUS Accounting, FTP, TCP Echo, SSH и UDP

- Подршка за Link load balancing

- Подршка за Global load balancing

- Подршка за scripting за прилагођени load balancing

- • Уз уређај се морају испоручити каблови за напајанје који имају са једне стране IEC-320 C13 а са друге стране IEC-320 C14 прикључак.

- Подршка за повезивање уређаја у high availability N+1 cluster уз могућност проширења до минимум 8 уређаја у high availability конфигурацији.

- Количина понуђених уређаја треба да одговори димензији систем за контролу Wеб саобраћаја корисника и требају бити инсталирани у high availability N+1 cluster конфигурацији.

Сви потребни напонски каблови као и каблови за повезивање са другим уређајима у АМРЕС дата центру са којима је потребно повезивање требају бити испоручени и укључени у цену.

Рок за испоруку и инсталацију је максимално 90 дана од дана писаног налога Наручиоца за испоруку.

Наручилац ће захтевати сукцесивну испоруку описаног система у складу са динамиком реализације пројекта и објективним потребама. Предвиђа се сукцесивна испорука у три фазе и то:

| С6.11. | Систем за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом у складу са описом 6.3.3.10. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава рад 100.000 корисника | 1 систем | Очекивани период закључења уговора – други квартал 2019. |
| --- | --- | --- | --- |
| С6.12. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. тако да подржава рад 300.000 корисника | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – други квартал 2020. |
| С6.13. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. дограђеног у складу са тачком С6.13 тако да подржава рад 900.000 корисника | 1 доградња система | Очекивани период закључења уговора – четврти квартал 2020. |

Након испоруке и инсталације прве доградње система (ставка С6.11) потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему и почиње да тече гарантни рок и период иницијалног коришћења система који траје 150 дана након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања.

Након испоруке и инсталације друге две доградње система (ставке С6.12 и С6.13) потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања (у случају ове две ставке не захтева се период иницијалног коришћења система јер је систем већ испитан приликом прве испоруке). Гарантни рок почиње да тече даном потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.

      - Систем за DDoS заштиту

Потребно је понудити систем за заштиту од DDoS (Distributed Denial of Service) напада који се састоји од управљачког и аналитичког софтвера, као и flow колектора. Систем мора да подржава рад на виртуелној инфраструктури.

Систем мора да задовољи следеће техничке захтеве:

•	Потребно је да flow колектор подржава прикупљање и анализу raзличитих flow формата (укључујући NetFlow, cFlowd, IPFIX, JFlow, NetStream).

•	Потребно је да flow колектор и управљачка и аналитичка компонента подржавају праћење два Internet Gateway рутера, као и анализу њиховог саобраћаја.

•	Потребно је да аналитичка функција софтвера обезбеди детекцију DDoS напада у року од максимално 30 секунди, коришћењем предефинисаних прагова и/или статистичком анализом саобраћаја.

•	Потребно је да управљачка и аналитичка компонента, као и flow колектор подржавају редундантну и георедундантну поставку.

•	Потребно је да управљачка и аналитичка компонента подржавају минимално 1000 штићених објеката. Под објектом се подразумева административна целина коју може сачињавати један или више хостова или мрежа дефинисаних мрежном адресом и маском.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава ААА опције, односно TACACS и RADIUS методе.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава сакупљање минимално 20.000 flow записа у секунди (fps).

•	Потребно је понудити хардверски scrubbing уређај минималне пропусне моћи 40Gbit/s нападачког саобраћаја са могућношћу надоградње на 60 Gbit/s. (без замене делова система већ само доградњом иницијално дефинисаног система минималне пропусне моћи 40Gbit/s)

•	Потребно је понудити хардверски scrubbing уређај са минимално 8x10Gbit/s интерфејса, који су SFP+ типа.

•	Потребно је понудити хардверски scrubbing уређај који подржава 100Gbit/s интерфејсе, који су QSFP28 типа.

•	Потребно је понудити и испоручити 5 (4+1 резервни) трансивера 10G SR SFP+

•	Потребно је да scrubbing уређај поседује редундантно напајање.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава редирекцију долазног саобраћаја путем BGP протокола, и то само за специфичног хоста или групу хостова под нападом, аутоматски или на захтев администратора.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава редирекцију долазног саобраћаја путем BGP flowspec механизма редирекције, као и да подржава оглашавање BGP flowspec филтера ка праћеним рутерима.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту не буде константно на путањи саобраћаја, већ само за време трајања митигације, за саобраћај специфичног хоста или групу хостова под нападом.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту не буде single point of failure у односу ни на један део мреже. У случају испада, потребно је да само функције детекције и митигације DDoS напада буду афектиране.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава детекцију и митигацију следећих врста напада:

| Категорија напада | Напади |
| --- | --- |
| Reflection и Amplification напади | NTP, DNS, SNMPv2 (GetBulk request), NetBIOS (Name resolution), SSDP (Search request), QOTD (Quote request), Bittorrent (File Search), Portmap (RPCbind), Multicast DNS (mDNS) |
| Layer 4 напади | SYN flood, ACK flood, FIN/RST flood, TCP fragment flood, ICMP flood, TCP connection flood, TCP retransmission, TCP null connection |
| Напади на DNS сервере | Random subdomain attacks, DNS querry flood напади са правих хостова или spoofed адреса, DNS reply flood |
| Напади на HTTP сервере | HTTP Get flood, HTTP Post flood, HTTP Head/Put/Options/Delete/Trace/Connect flood, HTTP slow read, HTTP slow post, HTTPS flood, SSL DoS/DDoS |

Табела 1

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава следеће механизме за контролу саобраћаја:

Механизми за контролу саобраћаја

Валидација IP пакета и TCP/UDP/ICMP протокола - checksum, flags, short/long

Regular expression филтер на нивоу пакета (укључујући payload) и на нивоу протокола (DNS/HTTP)

Rate-limit саобраћаја по изворишној IP adresi (на основу пакета (bps, pps), конекција (TCP) или протокола (DNS/HTTP))

Подршка за локацијске филтер листе, према држави на коју је регистрован одређени опсег IP адреса

Подршка за white/blacklisting по Layer 3 и Layer 4 параметрима, укључујући source/destination IP, protocol, port

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава blacklisting извора напада базиран на online бази, која се освежава у реалном времену, из сензорске мреже произвођача, или партнера (online reputation).

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава двостепену митигацију напада, тј. постојање вишег прага који омогућава посебну акцију. Нпр. Уколико се повећа интензитет детектованог напада преко одређеног нивоа тако да превазилази могућности scrubbing уређаја и/или доводи до загушења интернет линкова, неопходно је извршити оглашавање са BGP community атрибутом који сигнализира blackholing саобраћаја у мрежама надпровајдера и/или на АМРЕС Internet Gateway рутерима, уз наставак или престанак претходне акције (митигација).

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава могућност креирања флексибилних полиса одговора на детектоване догађаје, кроз GUI или неки скрипт језик за описивање полиса. Нпр. за комплексан напад који садржи више типова нападачког саобраћаја, TCP SYN flood и DNS рефлексију, могуће је урадити BGP или flowspec скретање саобраћаја ка scrubbing уређају и flowspec блокирање UDP саобраћаја на линковима, са изворишног порта порта 53 ка мети напада.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава да одређени штићени објекти имају могућност оглашавања префикса са blackhole community или неким другим специфичним community атрибутом уместо усмеравања на scrubbing уређај.

•	Потребно је да scrubbing уређај подржава packet capture саобраћаја који пролази кроз њега.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава креирање custom сигнатура напада и примењивање истих за филтрацију саобраћаја који иде кроз scrubbing уређај.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава могућност чувања статистика и логова напада у периоду од минимално 1 године. Потребно је да логови напада поред статистичких података (мета почетак и крај напада, волумен, тип напада, статистике пакета и протокола, уплинкове са којих је напад стигао и у ком обиму) укључују и IP адресе са којих је напад дошао.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава управљачки софтвер са графичким корисничким интерфејсом кроз који је могуће управљати свим функцијама уређаја које су неопходне за оперативно функционисање понуђеног решења:

o	Преглед и аналитика сакупљених Flow логова.

o	Преглед детектованих DoS/DDoS напада и увид у статистике напада.

o	Конфигурација објеката са штићеним мрежама.

o	Креирање полиса заштите.

o	Ручна активација или деактивација заштите.

o	Могућност прегледа и креирања извештаја о нападима и саобраћају.

•	Потребно је да управљачки софтвер има подршку за multitenant коришћење, тј. могућност за грануларну поделу административних одговорности над штићеним објектима.

•	Потребно је да систем за DDoS заштиту подржава могућност интеграције управљачког софтвера са екстерним порталима, ради креирања прилагођених корисничких портала за управљање сервисима у оквиру мултитенант поставке.

•	Могућност аутоматског креирања извештаја о нападима и слања истих одговарајућим административним контактима путем електронске поште или других протокола. Описати начин на који је ово извештаје могуће учинити доступним са екстерних портала.

•	Подршка за враћање пакета у мрежу директном Ethernet везом или путем GRE тунела. Подршка за 802.1Q на Ethernet интерфејсима.

•	Подршка за повезивање са екстерним управљачким и мониторинг системима (OSS, SDN контролери и сл.) , путем REST API интерфејса. Подршка за слање Syslog и/или SNMP порука у случајевима детектованих напада, као и системских порука везаних за функционисање самог система и искоришћеност ресураса.

Дозвољена је VM имплементација, а обавеза Наручиоца је да обезбеди потребне VM ресурсе. Понуђач током реализације уговора, а најкасније 30 дана пре него што почиње са активностима на инсталацији опреме треба да достави спецификацију захтева за ресурсима виртулне серверске инфраструктуре. Количина захтеваних ресурса мора бити рационална и усклађена са добром праксом примене предложених решења. У случају захтева за ресурсима који излази из стандардних оквира примене сличних решења ресурси неће бити одобрени и уколико су исти неопходни Добављачу да реализује пројекат обезбеђивање истих је задатак Добављача што подразумева набавку и испоруку одговарајућих физичких сервера као и свих потребних пратећих лиценци како би потребан VM капацитет био доступан.

Сви потребни напонски каблови као и каблови за повезивање са другим уређајима у АМРЕС дата центру са којима је потребно повезивање требају бити испоручени и укључени у цену.

Рок за испоруку и инсталацију је максимално 90 дана од дана писаног налога Наручиоца за испоруку.

Наручилац ће захтевати сукцесивну испоруку описаног система у складу са динамиком реализације пројекта и објективним потребама. Предвиђа се сукцесицна испорука у две фазе и то:

| С6.14. | Систем за DDoS заштиту у складу са описом 6.3.3.11. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава пропусни опсег од 40Gbit/s | 1 систем | Очекивани период закључења уговора – други квартал 2019. |
| --- | --- | --- | --- |

Након испоруке и инсталације прве доградње система (ставка С6.14) потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему и почиње да тече гарантни рок и период иницијалног коришћења система који траје 150 дана након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања.

      - Агрегациони сегмент мреже на централној локацији

Потребно је реализовати агрегациони мрежни сегмент на централној локацији који служи за повезивање система за  контролу web саобраћаја и система за балансирање оптерећења, као и система за централизовано управљање и надгледање бежичном инфраструктуром, описаних у претходним поглављима. Агрегациони мрежни сегмент мора да предвиди капацитете и за опционо повезивање система заштите нове генерације у зависности од финалног техничког решења.

Агрегациони сегмент се састоји од четири свича типа 3 претходно дефинисаних техничких карактеристика.

Сви потребни напонски каблови као и каблови за повезивање са другим уређајима у АМРЕС дата центру са којима је потребно повезивање требају бити испоручени и укључени у цену.

Рок за испоруку и инсталацију је максимално 90 дана од дана писаног налога Наручиоца за испоруку. Очекивани период закључења уговора за овај систем је други квартал 2019. године.

Након испоруке и инсталације потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему и почиње да тече период иницијалног коришћења система који траје 150 дана након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања. Гарантни рок почиње да тече даном потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.

### Систем за регистрацију и управљање идентитетима корисника у школама

Потребно је реализовати проширење постојећег инфраструктурног апликативног решења које школама омогућава аутентификацију својих крајњих корисника (запослених у школи и ученика) приликом приступа бежичној мрежи (wifi сервис), али и различитим врстама сервиса намењених образовном процесу рада. Постојеће апликативно решење подржава рад са 27.000 идентитета корисника у оквиру 50 школа. Проширење је потребно урадити тако да подржава рад са најмање 150.000 идентита корисника у најмање 1.800 школа.

Карактеристике постојећег решења су дате у наставку, проширено решење мора задовољавати све наведене карактеристике:

Апликативно решење треба да омогући смештање и управљање идентитетима корисника у централној бази идентитета која ће се одржавати на централној локацији. Решење је намењено школама које немају сопствену базу са информацијама о својим корисницима, те ће на тај начин на ефикасан и поуздан начин управо моћи да одржавају идентитете својих корисника у централној бази идентитета на централној локацији, без потребе за додатним техничким особљем. Такође, решење треба да предвиди и могућност синхронизације података са школама које имају сопствену базу са информацијама о својим корисницима, како би и њихови крајњи корисници имали могућност приступа свим потребним сервисима.

Архитектура решења

Апликативно решење треба да се састоји из три главна дела, базе, апликације и сервиса. База идентитета треба да буде реализована као хијерархијска база коришћењем LDAP технологије, апликација за управљање идентитетима треба да буде развијена у Java  програмском језику и за управљање идентитетима треба да се ослања на LDAP сервисе за аутентификацију, упис и читање из базе идентитета. Прецизније, база идентитета и LDAP сервиси треба да буду базирани на OpenLDAP софтверу.

Архитектура решења мора бити таква да има имплементирано балансирање захтева за LDAP упите за аутентификацију. База идентитета и LDAP сервис морају имати високу доступност и морају имати толеранцију отказа две инстанце које учествују у високој доступности сервиса. Такође, решења мора да обезбеди копије података и да дефинише процесе за повраћај претходних верзија података.

Сигурносни аспекти решења

Решење мора бити у потпуности дизајнирано и имплементирано имајући у виду потребу за максималним нивоом сигурности. Док је за најкритичније функционалности у систему (нпр. промена лозинке) потребно реализовати виши степен сигурности, и то кроз дво-факторску аутентификацију.

Решењу може да приступи само аутентификовани корисник, а након тога му могу бити на располагању само оне функционалности које су предвиђене за улогу коју тај корисник поседује. Улоге за приступ апликацији минимално су следеће:

- Централни администратор – има могућности глобалних подешавања у централној апликацији, креирања нове институције и подешавања за институцијe;

- Администратор одређене институције - има могућност одржавања идентитета корисника дате институције;

- Корисник – има могућност прегледа података из свог идентитета, измене одређених података и поновног подешавања лозинке у случају њеног заборављања.

Решење у целини мора да гарантује високу информациону сигурност у складу са OWASP препорукама.

Функционалности апликације

Апликација треба да омогући школама да прегледају, ажурирају, отварају нове и деактивирају идентитете својих корисника који су смештени у бази идентитета. Апликација треба да предвиди ауторизован приступ особама које су одређене да буду централни администратори и администратор институције, и да им помоћу корисничког интерфејса омогући употребу наведених операција. Реализација треба да омогући и каснију једноставну проширивост апликације новим функционалностима.

Функционалности апликације које је потребно да поседује централни администратор у циљу одржавања идентитета администратора институција минимално обухватају:

- Преглед идентитета администратора институције са напредним опцијама претраживања, филтрирања и сортирања;

- Отварање нових идентитета администратора институције са валидацијом синтаксе унетих података;

- Отварање групе идентитета администратора институције уносом података из фајла;

- Деактивација идентитета администратора институције која подразумева чување налога уз уклањање могућности да се налог може користити за аутентификацију;

- Повезивање креираног корисника са институцијом коју администрирају

Функционалности апликације које је потребно да поседују централни администратори и администратор институције у циљу одржавања идентитета корисника минимално обухватају:

- Креирање нових институција и унос података за њих;

- Преглед идентитета корисника са напредним опцијама претраживања, филтрирања и сортирања;

- Отварање нових идентитета корисника са валидацијом синтаксе унетих података;

- Отварање групе идентитета корисника уносом података из фајла;

- Поновно подешавање заборављене лозинке или иницијалан унос лозинке од стране корисника;

- Ажурирање података са валидацијом синтаксе унетих података;

- Деактивација идентитета корисника која подразумева чување налога уз уклањање могућности да се налог може користити за аутентификацију;

- Трајно уклањање идентитета корисника који су били деактивирани одређени временски период, а који се може дефинисати на нивоу институције.

- Могућност креирања организационих јединица у оквиру постојећих институција.

- Додавање постојећих корисника у креиране организационе јединице у оквиру додељене институције. Могуће jе да један корисник буде у оквиру више организационих јединица.

Функционалности треба реализовати тако да се једноставно могу придружити претходно дефинисаним улогама за приступ. Такође, апликација мора да омогућава делегирано управљање налозима у бази идентитета помоћу предвиђених улога, при чему одређени корисник може одређену своју функционалност омогућити другом кориснику.

База идентитета и сервис за приступ

У оквиру базе идентитета потребно је предвидети неколико врста идентитета корисника:

- Запослен - представљају евиденцију запосленог особља на институцији, као што је наставно особље, ненаставно особље, сва лица која се ангажују по уговору

- Ученик - представљају евиденцију ученика

- Гост - представљају евиденцију особа који су гости институције и добијају привремени налог. Ови налози имају време трајања које се дефинише приликом отварања и потребно је реализовати аутоматску деактивацију налога након истека тог времена.

- Гост запосленог у институцији - представљају евиденцију особа који су гости запосленог у институцији и добијају привремени налог. Ови налози имају време трајања од 2 часа и потребно је реализовати аутоматску деактивацију налога након истека тог времена. Запослени у институцији добија корисничко име и шифру за госта и новокреирани налог се у систему повезује са особом која га је креирала.

Сваки од ових типова идентитета поседује атрибуте који су заједнички за сва четири типа и неке који су специфични само за дати тип. Ови атрибути се начелно могу груписати у: личне податке, контакт податке, идентификаторе, податке о вези корисника са институцијом, роле и креденцијале, као и податке потребне за аутентификацију других сервиса, реализовани у оквиру активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Тачну структуру LDAP шеме Добављач ће утврдити у сарадњи са Наручиоцем.  Потребно је имплементирати све договорене атрибуте са одговарајућом валидацијом при уносу, а према синтакси, бројности и обавезности атрибута. Централна апликација би требало да пружа могућност особама које су одређене да буду администратори институције да за своју институцију дефинишу подскуп опционих атрибута које ће институција одржавати и које ће бити видљиве у корисничком интерфејсу.

LDAP сервис за приступ бази идентитета треба да омогући аутентификацију корисника и читање података о корисницима из базе као и појединачан и групни упис и брисање из базe иденттитета.

Отвореност решења и могућност интеграције

Поред директног приступа функцијама апликације, потребно је реализовати и одговарајући апликациони интерфејс са веб сервисима за све функционалности апликације. Реализовани веб сервиси ће омогућити интеграцију решења са другим системима. Између осталог, овиме ће бити омогућено школама које имају сопствену релациону базу са информацијама о својим корисницима (нпр. информациони систем школе) и који желе да одржавају идентитете својих корисника на својој локалној инфраструктури да могу да се синхронизују са подацима у оквиру базе идентитета која ће бити одржавана на централној локацији.

Структура шеме базе идентитета треба да буде проширива како би задовољила потребе других сервиса који ће за потребе образовног процеса бити развијене у оквиру активности Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Решење мора поседовати могућност интеграције посредством SAML2.0 протокола како би се омогућила аутентификација и ауторизација корисника коришћењем постојеће федерације идентитета.

Перформансе решења

База идентитета треба да буде реализована коришћењем LDAP шеме са хијерархијом којом се максимизује време одзива LDAP сервиса и оптимизује ауторизација приступа. Поред тога, решење мора бити тако реализовано да будуће проширење треба да подржи ред величине од 1.000.000 идентитета корисника у најмање 1800 школа и да обезбеди перформансе које гарантују ефикасан и несметани рад сервиса.

Инсталација решења

Инсталација решења подразумева инсталацију и конфигурацију у складу са захтевима за апликативно решење на опреми коју обезбеђује Наручилац у оквиру дефинисаног дата центра.

Поред инсталације апликације потребно је доставити и документацију, која подразумева целокупан изворни код апликативног решења са коментарима на нивоу појединачних метода као и пропратне документе који садрже техничке детаље имплементације решења и то: концептуални и логички модел базе са коментарима појединих поља односно колона, описе класа и њихових одговорности, детаље токова података и интеракције међу класама, конфигурационе датотека са пратећим описима, тестове за потребе интегралног тестирања и њихове описе. У пропратна документа спадају и документа која садрже корисничка упутства за употребу сваке од функционалности (намењене некој од рола за приступ) које су имплементиране у испорученом изворном коду.

Потребно је предвидети и корективно одржавање у гарантном року који износи 36 месеци које обухвата уклањање недостатака, односно било којих одступања од Захтева за апликативно решење и неправилности у раду уочених у гарантном року.

Додатно, у гарантном року је потребно предвидети да се на захтев Наручиоца обезбеди до 80 сати програмерског рада у сврху извршавања измена и допуна решења у складу са потребама Наручиоца које ће се показати приликом рада самог решења.

Обука корисника за коришћење имплементираних функционалности обавиће се одмах по завршетку верификације имплементације. Први круг обуке, односно обуку централних администратора, запослених у министарствима, обавља Извршилац, и то у групи од по 10 полазника обуке. Обука групе се обавља у трајању од 6 часова од по 45 минута. Препоручује се да се овај круг обуке обави у просторијама Извршиоца. У оквиру ове обуке потребно је презентовати опције везане за улогу централног администратора и опције везане за улогу администратора у институцији. Други круг обуке, односно обуку лица задужених за комуникацију са администраторима институције, обавља Извршилац, и то у 5 група од по 10 полазника обуке. Обука једне групе се обавља у трајању од 3 часа од по 45 минута. Препоручује се да се овај круг обуке обави у просторијама Извршиоца. У оквиру ове обуке потребно је презентовати опције везане за улогу администратора у институцији.

Обавеза Извршиоца је да након прихватања система, а пре одржане обуке, достави детаљно корисничко упутство за коришћење система. Потребноје да упутство садржи све екране и функције које постоје у оквиру система за све корисничке улоге у систему. Упутство је потребно доставити у pdf формату. Такође, потребно је доставити и одговарјуће online упутство, које ће садржати претрагу по садржају, претрагу по кључним речима и опис рада система подељен по реализованим функционалностима и додељеним корисничким улогама.

Обавеза Извршиоца је да након прихватања система, а пре одржане обуке, достави видео материјал са описом коришћења реализованих функционалности и додељеним корисничким улогама у оквиру система. Рок за испоруку и инсталацију је максимално 90 дана од дана писаног налога Наручиоца за испоруку. Очекивани период закључења уговора за овај систем је други квартал 2019. године.

Након испоруке и инсталације потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему и почиње да тече период иницијалног коришћења система који траје 150 дана након ког Добављач може испоставити фактуру за испоручени систем и тада почиње да тече уговорени рок плаћања. Гарантни рок почиње да тече даном потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему.

### Обуке администратора

      - Обуке администратора АМРЕС и МТТ

У циљу омогућавања администраторима АМРЕС мреже да ефикасно управљају централизованим системима за заштиту испорученом у оквиру реализације предметног уговора, обавеза добављача је да изврши следеће обуке за групу од 6 полазника:

Обуку је неопходно прилагодити окружењу које одговара изведеном техничком решењу АМРЕС мреже. За извођење обука за системе који имају директну интеракцију са мрежним елементима АМРЕС мреже (на пример систем за заштиту од DDoS напада) потребно је обезбедити окружење које реплицира најзначајније елементе АМРЕС мреже (Internet Gateway, MPLS PE рутери и сл.).

Обука за мрежне администраторе – Централни Firewall систем

Обука се изводи у групи до 6 људи. Трајање обуке је 5 дана (укупно 40 сати).

Програм обуке:

- Опис  функционалности Firewall система и механизама за контролу мрежног саобраћаја

- Преглед архитектуре система

- Хардверска архитектура Firewall уређаја

- Опције за интеграцију система у оквиру мрежне инфраструктуре

- Конфигурација функционалности везаних за високу поузданост и редундансу

- Опис структуре и елемената сигурносне полисе

- Конфигурација и имплементација функционалности заштите мреже, корисника и података

- Конфигурација виртуелних приватних мрежа

- Основни концепти централизоване конфигурације и управљања

- Опис функционалности централизованог система за управљање

- Рад са логовима, алармима и догађајима на систему

- Администрација система, управљање корисничким налозима

- Решавање типичних проблема и оптимизација система

Обука за мрежне администраторе – Заштита Web саобраћаја.

Обука се изводи у групи до 6 људи. Трајање обуке је 5 дана (укупно 40 сати).

Програм обуке:

Први део – обука за систем за заштиту Web саобраћаја, 2 дана (укупно 16 сати)

- Опис функционалности система за заштиту Wеb саобраћаја

- Опције за интеграцију система у оквиру мрежне инфраструктуре

- Имплементација Proxy сервиса

- Креирање корисника и корисничких група

- Конфигурација аутентификације корисника

- Подешавање полиса за контролу коришћења Wеb сервиса и апликација

- Конфигурација функционалности за откривање и блокирање малициозних активности и садржаја на Интернету

- Подешавање функционалности за заштиту од одлива података

- Администрација система

- Решавање типичних проблема

Други део – обука за систем за балансирање оптерећења, 3 дана (укупно 24 сата)

- Преглед основних функционалности система

- Инсталација уређаја и конфигурација менаџмент приступа

- Мрежне основе: агрегација линкова, VLAN-ови, прослеђивање пакета, рутирање, НАТ

- High-Availability начин рада (конфигурисање HA и кластер начина рада)

- Конфигурисање балансирања оптерећења

  - Преглед модова рада за балансирање саобраћаја

  - Преглед типова собраћаја који се могу балансирати

  - Преглед и конфигурација монитора

  - Конфигурација сервиса

- Конфигурисање SSL Offload функционалности

- Управљачки сервиси

- Отклањање проблема у раду

Обука за мрежне администраторе – Систем за заштиту од DDOS напада

Обука се изводи у групи до 6 људи. Трајање обуке је 5 дана (укупно 40 сати).

Програм обуке:

- Преглед архитектуре anti DDoS система

  - Преглед и методе анализе саобраћаја и аномалија

  - Механизми чишћења нападачког саобраћаја, начини испоруке очишћеног саобраћаја

- Интеграција anti DDoS система у корисничкој мрежи

- Надгледање и анализа мрежног саобраћаја

- Конфигурисање и надгледање корисника (штићених објеката)

  - Конфигурисање штићених објеката и детекције DDoS напада

  - Анализа корисничког саобраћаја

  - Методе митигације и конфигурисање противмера за одбрану од DDoS напада

- Симулација и одбрана од DDoS напада

  - Симулација волуметријског DDoS напада, праћење аларма и нотификација

  - Механизми и анализа митигације и чишћења волуметријског DDoS напада

  - Симулација TCP state exhaustion и спорих DDoS напада, праћење аларма и нотификација

  - Механизми и анализа митигације и чишћења TCP state exhaustion и спорих DDoS напада

- Анализа и унапређење DDoS заштите

  - Анализа и разумевање аларма

  - Post-mortem анализа DDoS напада и заштите

  - Анализа саобраћаја и мрежних ресурса

- Одржавање и администрација anti DDoS система

  - Праћење перформанси и ресурса уређаја

  - Конфигурисање корисничких налога и мулти-тенант окружења

  - Конфигурисање нотификација и извештаја

Рок испоруке обука администратора АМРЕС и МТТ из ове тачке је 120 дана након писаног налога Наручиоца којим се захтева испорука једне или више дефинисаних обука. Термин одржавања обука мора бити одобрен од стране Наручиоца. Наручилац ће захтевати извршење предметних обука у оквиру уговора којим ће бити реализована испорука и инсталација једног или више система дефинисаних поглављима 6.3.3.9., 6.3.3.10. и 6.3.3.11.

### Обуке администратора у школским управама

У циљу подизања капацитета особља Наручиоца и Корисника да на одговарајући начин управља опремом испорученом у оквиру реализације предметног уговора (капиталног пројекта), обавеза добављача је да изврши следећу обуку 50 полазника из 18 школских управа у Србији.

Обука за мрежне администраторе

Обука се изводи у групи до 6 људи. Трајање обуке је 3 дана (укупно 24 сатa).

Програм обуке:

- Концепт организације LAN, WLAN i WAN мрежне инфраструктуре школe

- Основни принципи IP протокола и управљање адресним простором

- Функције L3 мрежних уређаја

- Функције L2 мрежних уређаја

- Начин прослеђивања Ethernet саобраћаја у LAN мрежи

- Управљање мрежним уређајима

- Принципи креирања LAN мрежа

- Конфигурација портова на L2 мрежним уређајима

- Конфигурација VLAN-ова на L2 мрежним уређајима

- Упознавање са хардверским компонентама L2 мрежних уређаја

- Основна верификација функционалности хардвера L2 мрежних уређаја

- Основна верификација функционалности мрежних сервиса

- Основни принципи бежичних рачунарских мрежа

- Функције бежичних тачака приступа

- Функције контролера у бежичним мрежама

- Принципи интеграције бежичних тачака приступа на мрежну инфраструктуру

- Упознавање са хардверским компонентама бежичних тачака приступа

- Основна верификација функционалности хардвера бежичних тачака приступа

- Основна верификација функционалности сервиса бежичних клијената

- Лабораторијске вежбе (посебан фокус на примерима из реалне примене: реконфигурација VLAN-ова ради додавања нових уређаја у школи, активирање/деактивирање једног од SSID-ова у школи...)

Рок испоруке обука администратора из ове тачке је 120 дана након писаног налога Наручиоца којим се захтева испорука обука за део или све администраторе школских управа. Термин одржавања обука мора бити одобрен од стране Наручиоца. Наручилац ће захтевати извршење предметних обука у оквиру уговора којим ће бити реализована испорука и инсталација WLAN у школама.

  - 6.4 Предмер по типовима школа из идејног пројекта

У наставку су дати предмери по типовима школа које су развстане по типовима у зависности од величине у броја објеката као и броја учионица.

Напомињемо да се ради о индикативним количинама које су дате ради сагледавања обима посла и како би Понуђачи могли припремити одговарајуће понуде. Извођење радова ће бити прилагођено конкретним школским објектима у којима ће се израдити техничка документација за извођење у складу са пројектним задатком који је део конкурсне документације. Техничка документација за извођење мора бити потврђена од стране Наручиоца, односно стручног надзора и Корисника. Плаћање ће се вршити искључиво на основу количина изведених радова и испоручене опреме, које могу бити мање или веће у односу на наведене индикативне, а које су предмет одобравања  представника Наручиоца, односно стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца, а што ће бити евидентирано кроз грађевинске књиге и грађевински дневник.

Школа тип А

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 1 |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 13 |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 2 |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 6 |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 3 |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 585 |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 15 |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 15 |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 140 |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 12 |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 14 |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 0 |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 0 |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 0 |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 0 |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 0 |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1 |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 120 |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 3 |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 1 |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 20 |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 1 |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 2 |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 1 |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 0 |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 3 |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 1 |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 1 |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 585 |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 166 |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 1 |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 13 |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 9 |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 12 |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 12 |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 0 |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 0 |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 0 |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 120 |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 3 |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 1 |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 20 |
| С.3.16а | Израда техничке документације за извођење за школу типа А (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | по порту | 13 |
| С.3.17а | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа А, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 1 |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 1 |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 1 |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 3 |
| С.3.21а | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа А (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 1 |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 1 |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 1 |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 1 |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 1 |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 1 |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 1 |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 1 |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 1 |

Школа тип Б

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 2 |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 23 |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 3 |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 16 |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 3 |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 1055 |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 21 |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 21 |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 160 |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 30 |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 28 |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 0 |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 0 |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 0 |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 0 |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 0 |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1 |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 120 |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 3 |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 1 |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 20 |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 1 |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 2 |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 1 |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 0 |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 7 |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 1 |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 1 |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 1055 |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 218 |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 2 |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 23 |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 19 |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 21 |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 21 |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 0 |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 0 |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 0 |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 120 |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 3 |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 1 |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 20 |
| С.3.16б | Израда техничке документације за извођење за школу типа Б (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | по порту | 23 |
| С.3.17б | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Б, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 1 |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 0 |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 1 |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 7 |
| С.3.21б | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Б (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 1 |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 2 |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 1 |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 1 |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 2 |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 1 |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 1 |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 1 |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 1 |

Школа тип Ц

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 3 |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 49 |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 5 |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 34 |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 5 |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 2205 |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 40 |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 40 |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 290 |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 50 |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 30 |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 10 |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 0 |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 0 |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 0 |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1 |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 240 |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 4 |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 2 |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 40 |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 2 |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 3 |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 2 |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 0 |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 14 |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 2 |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 2 |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 2205 |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 380 |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 3 |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 49 |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 39 |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 44 |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 48 |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 0 |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 0 |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 0 |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 240 |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 4 |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 2 |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 40 |
| С.3.16ц | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ц (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | по порту | 49 |
| С.3.17ц | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Ц, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 1 |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 0 |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 2 |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 14 |
| С.3.21ц | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Ц (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 2 |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 2 |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 1 |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 1 |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 2 |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 2 |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 1 |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 1 |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 1 |

Школа тип Д

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 4 |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 71 |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 6 |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 56 |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 5 |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 3195 |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 55 |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 55 |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 400 |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 40 |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 30 |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 30 |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 0 |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 0 |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 0 |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 0 |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1 |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 290 |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 4 |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 2 |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 40 |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 2 |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 3 |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 4 |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 0 |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 19 |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 2 |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 2 |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 3195 |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 500 |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 4 |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 71 |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 61 |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 66 |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 70 |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 0 |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 0 |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 0 |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 290 |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 4 |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 2 |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 40 |
| С.3.16д | Израда техничке документације за извођење за школу типа Д (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | по порту | 71 |
| С.3.17д | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Д, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 1 |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 0 |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 4 |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 19 |
| С.3.21д | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Д (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 4 |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 2 |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 1 |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 1 |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 2 |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 4 |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 1 |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 1 |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 1 |

Школа тип Е

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 5 |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 94 |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 8 |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 73 |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 6 |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 4230 |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 85 |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 85 |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 500 |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 40 |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 40 |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 32 |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 200 |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 24 |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 2 |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 12 |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 12 |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 2 |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1 |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 360 |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 5 |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 3 |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 60 |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 3 |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 4 |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 3 |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 1 |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 22 |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 3 |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 3 |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 4230 |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 612 |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 5 |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 94 |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 79 |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 85 |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 93 |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 200 |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 2 |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 24 |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 360 |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 5 |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 3 |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 60 |
| С.3.16е | Израда техничке документације за извођење за школу типа Е (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | по порту | 94 |
| С.3.17е | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Е, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 1 |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 24 |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 4 |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 22 |
| С.3.21е | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Е (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 4 |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 2 |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 1 |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 1 |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 2 |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 4 |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 1 |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 1 |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 1 |

Школа тип Ф

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 6 |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 117 |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 9 |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 96 |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 6 |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 5265 |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 100 |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 100 |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 500 |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 40 |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 50 |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 58 |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 250 |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 24 |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 2 |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 12 |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 12 |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 2 |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1 |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1 |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 360 |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 5 |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 3 |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 60 |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 3 |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 4 |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 0 |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 3 |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 27 |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 3 |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 3 |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 5265 |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 648 |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 6 |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 117 |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 102 |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 108 |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 116 |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 250 |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 2 |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 24 |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 360 |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 5 |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 3 |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 60 |
| С.3.16ф | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ф (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | по порту | 117 |
| С.3.17ф | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Ф, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 1 |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 24 |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 3 |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 27 |
| С.3.21ф | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Ф (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 4 |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 2 |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 1 |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 1 |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 1 |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина из типског пројекта |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 2 |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 4 |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 1 |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 1 |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 1 |

Графичка документација је дата у прилогу 1 конкурсној документацији.

## Збирни предмер и предрачун (индикативне количине)

Напомињемо да се ради о индикативним количинама које су дате ради сагледавања обима посла и како би Понуђачи могли припремити одговарајуће понуде. Извођење радова ће бити прилагођено конкретним школским објектима у којима ће се израдити техничка документација за извођење у складу са пројектним задатком који је део конкурсне документације. Техничка документација за извођење мора бити потврђена од стране Наручиоца, односно стручног надзора и Корисника. Плаћање ће се вршити искључиво на основи количина изведених радова и испоручене опреме, које могу бити мање или веће у односу на наведене индикативне, а које су предмет одобравања  представника Наручиоца, односно стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца, а што ће бити евидентирано кроз грађевинске књиге и грађевински дневник.

Опрема која се испоручује школама:

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе |
| --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 5149 |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 84720 |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 8147 |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 62683 |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 7487 |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 3819620 |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 70251 |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 70251 |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 493830 |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 66388 |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 49154 |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 24272 |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 32050 |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 3648 |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 304 |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 1824 |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 1824 |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1355 |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1643 |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1643 |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 379860 |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 6284 |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 2998 |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 59960 |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 2998 |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 4641 |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 3703 |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 218 |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 22997 |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 2998 |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 2998 |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 3819620 |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 633644 |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 5149 |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 84720 |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 70170 |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 77296 |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 82716 |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 32050 |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 304 |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 3648 |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 379860 |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 6284 |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 2998 |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 59960 |
| С.3.16а | Израда техничке документације за извођење за школу типа А (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 1027 |
| С.3.16б | Израда техничке документације за извођење за школу типа Б (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 8303 |
| С.3.16ц | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ц (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 31801 |
| С.3.16д | Израда техничке документације за извођење за школу типа Д (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 28542 |
| С.3.16е | Израда техничке документације за извођење за школу типа Е (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 11186 |
| С.3.16ф | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ф (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 3861 |
| С.3.17а | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа А, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 79 |
| С.3.17б | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Б, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 361 |
| С.3.17ц | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Ц, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 649 |
| С.3.17д | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Д, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 402 |
| С.3.17е | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Е, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 119 |
| С.3.17ф | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Ф, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 33 |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 3727 |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 3921 |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 22997 |
| С.3.21а | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа А (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 79 |
| С.3.21б | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Б (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 361 |
| С.3.21ц | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Ц (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 649 |
| С.3.21д | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Д (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 402 |
| С.3.21е | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Е (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 119 |
| С.3.21ф | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Ф (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 33 |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина за све школе |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 240 |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 180 |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 100 |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 100 |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 100 |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина за све школе |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 180 |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 240 |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 100 |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 100 |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 100 |

Опрема која се испоручује на централну АМРЕС локацију, осим ставки С6.1.а., С6.1.б., С6.2.а. и С6.2.б. које се испоручују школама у складу са објективним потребама односно када постоји потреба за оптичким повезивањем школских свичева:

| Р.Бр. | Опис ставке | Количина |
| --- | --- | --- |
| С6.1.а. | Оптички синглмодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 1 у складу са описом 6.3.3.5. | 50 комада (индикативна количина) |
| С6.1.б. | Оптички мултимодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 1 у складу са описом 6.3.3.5. | 50 комада (индикативна количина) |
| С6.2.а. | Оптички синглмодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 2 у складу са описом 6.3.3.6. | 50 комада (индикативна количина) |
| С6.2.б. | Оптички мултимодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 2 у складу са описом 6.3.3.6. | 50 комада (индикативна количина) |
| С6.3. | Доградња постојећег систeма зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм (контролер) са описом 6.3.3.7. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |
| С6.4. | Доградња система из тачке С6.3. тако да систем подржава 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |
| С6.5. | Доградња система из тачке С6.3. дограђеног у складу са тачком С6.4. тако да систем подржава 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |
| С6.6. | Доградња постојећег система за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром са подршком у складу са описом 6.3.3.8. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава надгледање 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |
| С6.7. | Доградња система из тачке С6.6. тако да систем подржава надгледање 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |
| С6.8 | Доградња система из тачке С6.6. дограђеног у складу са тачком С6.7 тако да систем подржава надгледање 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |
| С6.9. | Систем заштите мреже нове генерације - Next Generation Firewall у складу са описом 6.3.3.9. | 1 систем |
| С6.11. | Систем за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом у складу са описом 6.3.3.10. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава рад 100.000 корисника | 1 систем |
| С6.12. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. тако да подржава рад 300.000 корисника | 1 доградња система |
| С6.13. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. дограђеног у складу са тачком С6.13 тако да подржава рад 900.000 корисника | 1 доградња система |
| С6.14. | Систем за DDoS заштиту у складу са описом 6.3.3.11. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава пропусни опсег од 40Gbit/s | 1 систем |
| С6.15. | Систем за регистрацију и управљање идентитетима корисника у школама у складу са описом из поглавља 6.3.4. | 1 систем |
| С6.16. | Дата центар свичеви у складу са описом из поглавља 6.3.3.3. | 4 комада |
| С6.17. | Модем за мобилни интернет са 1.2TB интернет саобраћаја у 12 месеци Карактеристике модема: LTE Multi/mode USB модем Еквилајзер и диверзитет пријема 2х2 MIMO Позиција за MicroSD картицу Подржава SME, LTE Cat.4 Подржава Windows XP SP3, Vista SP1/SP2, Windows7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10, Mac OS X10.8, 10.9, 10.10 са последњим верзијама софтвера | 1.000 комада |

## Динамика извођења радова и одабир објеката (односи се на испоруку и монтажу бежичне и жичне локалне рачунарске мреже и видео надзора)

Наручилац ће, након закључења уговра, доставити Добављачу одобрење за почетак процедуре извођења радова. Наручилац може дати одобрење за све школе из појединачног уговора или сукцесивно по групама школа. Добављач је дужан да обиђе локације и изради техничку документацију за извођење (тачке 2. и 3. процедуре извођења радова - поглавља 6.7) у року од 90 дана од дана испуњења свих елемената обавезе Наручиоца из тачке 1. процедуре извођења радова - поглавља 6.7.

Техничка документација за извођење је предмет одобрења од стране Наручиоца, односно стручног надзора у складу са тачком 5. процедуре извођења радова. Рок за извођење радова у појединачном школском објекту је 90 дана од датума почетка извођења радова претходно одобреног од стране Наручиоца, односно стручног надзора.. (тачка 5. процедуре извођења радова - поглавља 6.7)

## Процедура извођења радова

- Нaручилaц je у oбaвeзи дa дoстaви дeтaљнe пoдaткe o лoкaциjи AMРEС кoрисникa и тлоцрт објекта нa кojoj сe врши изгрaдњa трaсa рaчунaрскe мрeжe и пoвeзивaњe бeжичних тaчaкa приступa (кoнтaкт инфoрмaциje тeхничкoг и aдминистрaтивнoг лицa, aдрeсa oбjeктa, и сл.). Наручилац очекује да ће моћи обезбедити тлоцрт на нивоу детаља плана евакуације за већину (преко 50%) објеката, али у ситуацији када то не буде у могућности, Добављач треба урадити снимање стања без претходно обезбеђеног тлоцрта.

- Добављач мора да обиђе објекат, уради снимање стања којe обухвата бежични активни site survey и дефинисање позиција рек ормана и количине свичева као и позиције камера и централног снимача за систем видео надзора (у случају када је наручен и систем видео надзора). Обилазак објекта ће као резултат дати очекиване мапе покривања објекта бежичним сигналом на основу којих се одређују оптималне позиције бежичних тачака приступа, оптималне позиције рек ормана, камера и централног снимача видео надзора у објекту/објектима.

- Добављач је обавезан да изради техничку документацију за извођење која је у складу са пројектним задатком. Техничка документација за извођење треба прецизно да дефинише позиције бежичних тачака приступа, рек ормана, камера и централног видео снимача као и количине свичева док количине каблова и материјала могу бити грубо дефинисане. Техничком документацијом за извођење потребно је предвдети оптимално позиционирање прикључка до АМРЕС  који школа поседује и који треба бити главни извор WAN повезивања.

- Техничка документација за извођење се шаље наручиоцу на одобрење пре извођења. Поред представника Наручиоца односно стручног надзора, директор школе или лице овлашћено за то од стране директора школе одобрава извођење радова.

- Када добије одобрење Добављач у договору са школом одређује термин за извођење радова и о истом обавештава благовремено (најкасније 15 дана пре дана извођења) Наручиоца како би овај обезбедио правовремен стручни надзор. Наручилац може затражити измену термина за извођење радова у случају да није у могућности да обезбеди стручни надзор у предложеном термину.

- Наручилац је у обавези да обезбеди тeхничкe пaрaмeтрe придружeнe AMРEС кoриснику (IP aдрeсирaњe пoтрeбнo зa кoнфигурaциjу свичева и бeжичних тачака приступа). Teхничкo рeшeњe повезивања нoвих свичeвa нa пoстojeћу мрeжу сaчињaвa AMРEС и дoстaвљa гa Добављачу, a сaстojи сe oд тeхничких пoдaтaкa пoтрeбних зa пoвeзивaњe нa AMРEС инфрaструктуру. Oвo тeхничкo рeшeњe oбухвaтa искључивo кoнфигурaциjу нa AMРEС урeђajимa.

- Пре почетка извођења радова Добављач врши пријаву радова у складу са прописима који уређују планирање и изградњу.

- Добављач врши изгрaдњу нoвих трaсa рaчунaрскe мрeжe, инстaлaциjу и кoнфигурaциjу бeжичних тaчaкa приступa, и, укoликo je пoтрeбнo, инстaлaциjу и кoнфигурaциjу РoE свичa. Добављач консултује технички контакт школе пре одређивања коначне конфигурације активне опреме како би се истом предвидело одговарајуће адресирање и повезивање постојеће опреме у школи на циљну бежичну локалну рачунарску мрежу. Пре и током извођења Добављач мора узети у обзир и максимално искористити (уз сагласност Корисника) евентуалну постојећу инфраструктуру локалне рачунарске мреже (каблови, каналице, рек ормани...) у школи.

- Након изведених радова и испоручене опреме. Добављач има обавезу да уради активни site survey који ће верификовати да је ниво бежичног сигнала edurom сервиса у складу са очекиваним вредностима и достави Нaручиoцу мапе покривања комплетног објекта.

- Добављач je дужaн дa Нaручиoцу пoднeсe кoмплeтну дoкумeнтaциjу извeдeнoг стaњa нa лoкaциjи кao и прoтoкoлe мeрeњa извeдeнoг кaблирaњa. Добављач је дужан да тестира сваку линију рачунарске мреже мерним инструментом који подржава стандарде ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568 – категорије 3 до 6A и наручиоцу достави атест.

- Представник Наручиоца и стручни надзор оверава изведено стање, потписује се Записник о квалитативном и квантитативном пријему.

## Гаранција и одржавање

За сву испоручену опрему потребно је обезбедити гаранцију и online као и onsite подршку у трајању од 36 месеци. Одржавање у гарантном року подразумева и обезбеђивање свих потребних лиценци да испоручени системи раде на пуном нивоу функционалности као и право на коришћење нових верзија управљачких и других софтвера који су део испоручених система.

Гарантни рок почиње да тече даном потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему сваке школе односно сваког система на АМРЕС централној локацији.

Добављач обезбеђује тикетинг систем за пријаву инцидената као и телефонски контакт центар путем ког Корисници добијају неопходну подршку за коришћење испоручених система.

### Услови подршке за системе намењене школама (локална рачунарска мрежа, видео надзор)

За опрему испоручену школама (Л2/Л3 свичеви, бежични аксес поинти, видео надзор...) Добављач обезбеђује подршку првог и другог нивоа.

Подршка првог нивоа подразумева онлајн тикетинг систем за пријаву инцидената/кварова, контакт центар за подршку корисницима и инциденте доласке на локацију (када је долазак на локацију неопходан) ради утврђивања узрока проблема као и решавања истог.

Подршка другог нивоа подразумева рад на конфигурацији уређаја испоручених школама (Л2/Л3 свичеви, бежични аксес поинти, видео надзор...) у ситуацијама када је потребно извршити реконфигурацију истих ради промена у раду система (додавање нових сервера/рачунара/мобилних уређаја/камера, замена постојећих уређаја у случају кварова итд.)

    - Прoцeдурa интeрвeнтнoг oдржaвaњa

- Интeрвeнциjу иницирa oвлaшћeно лице Корисника oбрaћaњeм Добављачу путем тикетинг система, електронске поште или путем контакт центра (тeлeфoнoм).

- Интервенцију иницира Добављач уколико је уочен проблем путем система за напредно праћење система о проблему и решењу обавештава Наручиоца/Корисника у писмeнoj фoрми (електронском поштом) или телефоном.

- Нaкoн извршeнe интeрвeнциje пoтрeбнo je дoстaвити писмeну e-mail пoтврду Наручиоцу/Кориснику дa je пoсao извршeн (сa крaтким oписoм интeрвeнциje).

- Пeриoдичнo (jeднoм мeсeчнo) Извoђaч рaдoвa дaje обједињен извeштaj o извршeним интeрвeнциjaмa у тoм пeриoду. Извештај који обухвата све захтеве и инциденте (Инцидент/Проблем/Request) који су пријављени, који садржи време пријаве, време завршетка, као и испуњеност SLA (SLA извештај).

Рaднo врeмe контакт цeнтрa трeбa дa будe радним данима од 07-20 часова и суботом 08:00-15:00.

Дeфинисaнa су 4 нивoa приoритeтa зa 4 типa рaзличитих проблема:

### НИВO 1:

Oпис проблема: Проблем je тaквoг типa дa je функциoнaлнoст систeмa прeстaлa.

### НИВO 2:

Oпис квaрa: Проблем je тaквoг типa дa je oзбиљнo угрoжeнa функциoнaлнoст систeмa.

### НИВO 3:

Oпис проблема: Проблем je тaквoг типa дa je угрoжeнa функциoнaлнoст систeмa.

### НИВO 4:

Oпис проблема: Проблем je тaквoг типa дa нe утичe нa функциoнaлнoст систeмa, aли ипaк зaхтeвa дa сe oтклoни.

Извoђaч je дужaн дa Нaручиoцу пружи слeдeћe пoдaткe:

- Teлeфoн Контакт Цeнтрa

- Е-мaил адресу или адресу тикетинг система за пријаву проблема

Радно време Контакт Центра:

Радним данима од 07:00 до 20:00 и суботом 08:00-15:00

Web/E-mail комуникација 24x7, од 0:00 до 24:00

SLA параметри:

|  |  | SLA за школе |  | SLA за централне локације |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инцидент приоритет | Начин пријаве | Време реаговања | Време решавања | Време реаговања | Време решавања |
| 1 (urgent) | КЦ, Web/E-mail, уз обавезну телефонску потврду | / | / | 90% за 30 минута | 90% за 8 сати |
| 2 (high) | КЦ, Web/E-mail | 90% за 60 минута | 90% за 1 радни дан | 90% за 60 минута | 90% за 24 сата |
| 3 (medium) | КЦ, Web/E-mail | 90% за 24 сата | 90% за 5 радних дана | 90% за 24 сата | 90% за 72 сата |
| 4 (low) | КЦ, Web/E-mail | 90% за 2 радна дана | 90% за 15 радних дана | 90% за 2 радна дана | 90% за 15 радних дана |

Напомена: SLA параметри се односе на месечни ниво. Времена за школе се односе на радно време Контакт центра, а за централну локацију важи 24*7 приступ.

У наведене рокове не улази период потребан Наручиоцу да обезбеди неопходне резервне делове за постојеће уређаје у ситуацијама када је то неопходно да би се систем вратио у фунционално стање. Рокови престају да теку у тренутку када Добављач писменим путем обавести Наручиоца о врсти и типу резервног дела или уређаја који је неопходно набавити или поправити, а настављају се у тренутку када Наручилац обезбеди уређај или резервни део. Добављач је дужан да, у границама реалних могућности и уколико је технички могуће, обезбеди функционисање сервиса на алтернативан начин док се резервни део или уређај не обезбеди.

У критичним случајевима када је продукција угрожена или заустављена, а чека се набавка резервних делова, Добављач је дужан да учини све напоре у границама реалних могућности и уколико је то технички могуће, да обезбеди функционисање критичних сервиса продукције на алтернативан начин док се неопходни резервни део или уређај не обезбеди.

У случају када је неопходна интервенција произвођача third party (custom апликације или веб сајта) решења како би се проблем отклонио период потребан истом за решавање проблема не улази у наведене рокове. Рокови престају да теку у тренутку када Добављач писменим путем обавести Наручиоца о врсти проблема и када под пуном одговорношћу изјави да је за решавање проблема неопходна интервенција произвођача third party решења, а настављају се када произвођач third party решења отклони проблем.

Напомена: Изабрани Понуђач (Добављач) под материјалном и моралном одговорношћу прихвата обавезу да реализује предметну јавну набавку у складу са наведеном Техничком спецификацијом. Такође, Понуђач (Добављач) потврђује под материјалном и моралном одговорношћу да није вршио измене Техничке спецификације из конкурсне документације за јавну набавку. У случају да понуђач изврши измену Техничке спецификације та понуда ће бити оцењена као неодговарајућа, у смислу члана 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.

Датум 			                           Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________			________________________________

7.ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Изјављујемо Наручиоцу – Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Београд,  Немањина 22-26, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ________________________________________________ (уписати назив и адресу понуђача / члана групе понуђача) испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019, из члана 75.  и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), а у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

Напомена: У случају подношења заједничке понуде сваки члан групе попуњава и потписује  посебно овај образац и наводи (ЗАОКРУЖУЈЕ) испуњеност обавезних услова (1.1, 1.2. и 1.3) и учешће у испуњавању додатних услова (довољно је да заокружи нумеричку ознаку из Упутства како се доказује испуњеност тих услова, нпр. ако као члан групе испуњава у име групе понуђача, или учествује у испуњавању услова из тачке 2.3.2. заокружити број 2.3.2.)

Обавезни услови за учешће                   Додатни услови за учешће

Услов 1.1.                                             Услов 2.3.2.

Услов 1.2.                                             Услов 2.3.3.

Услов 1.3.

| Датум |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

Уједно Наручилац указује и на одредбе члана 228. Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) којим је прописано кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, уколико понуђач, поред осталог, поднесе понуду засновану на лажним подацима.

8.ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Изјављујемо Наручиоцу – Министарству трговине, туризма и телекомуникација – Београд,  Немањина 22-26, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ______________________________________ (уписати назив и адресу) као подизвођач испуњава обавезне услове за учешће (1.1, 1.2. и 1.3) у поступку јавне набавке добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019, из члана 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), а у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку.

| Датум |  | Потпис овлашћеног лица подизвођача |
| --- | --- | --- |

Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.

Уједно Наручилац указује и на одредбе члана 228. Кривичног законика („Сл. глaсник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016) којим је прописано кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, уколико понуђач, поред осталог, поднесе понуду засновану на лажним подацима.

9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

__________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)  даје:

ИЗЈАВУ

да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                                                 ________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

10.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и

68/15)

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач ____________________________ (уписати назив и седиште) потврђује да је понуду у поступку јавне набавке добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                                                 ________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, ова Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

11. ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање услова за учествовање и то под 2.2.3: да је понуђач у претходних 5 (пет) година пре дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки успешно реализовао уговоре чији је предмет испорука мрежне опреме укупне вредности од 500.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последњих 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуде.

У табели су подаци о ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и то:

| Р.бр. (1) | Назив и седиште ранијег купца / референтног наручиоца (2) | Контакт телефон ранијег купца / референтног наручиоца (3) | Датум закључења уговора (4) |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: У табели се по редним бројевима наводе реализовани уговори. Свака референтна испорука мора бити потврђена достављањем одговарајуће Потврде референтног купца/наручиоца референтних добара, на образцу 11/1 - Потврда о референцама.

Уколико су у образац Референтне листе наведене испоруке које нису потврђене достављањем одговарајуће Потврде о референцама такве референтне испоруке се неће узети у разматрање. Ради лакшег утврђивања везе између Потврде о референцама и Обрасца – Референтна листа, пожељно је да Понуђач на свакој Потврди о референцама у горњем левом углу наведе редни број референтне испоруке из Обрасца – Референтна листа.

Уколико је потребно попунити више редова, због броја референци, образац копирати у потребном броју примерака.

______________________________                              ______________________________

Датум                           	                         Потпис овлашћеног лица

__________ (редни број у Обрасцу -  Референтној листи)

11/1 ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О  РЕФЕРЕНЦАМА

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

ПОТВРДА

којом потврђујемо да је __________________________________________________________________________

(назив и седиште Понуђача)

у периоду ____________________ (навести датум / период реализације уговора) уредно и квалитетно реализовао уговор број _____________ од ____________ године чији је предмет испорука мрежне опреме у вредности од ___________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последњих 5 (пет) година пре објављивања Позива за подношење понуде.

НАПОМЕНА: У случају да је референтно искуство стечено у конзорцијуму, издата потврда треба да се односи само на Понуђача који је конзорционим уговором био задужен за реализацију у делу који се односи на испоруку мрежне опреме.

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ (уписати назив и адресу Понуђача) ради учешћа у јавној набавци –  Информационо комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни потврђује,

Референтни наручилац

_____________________________

(потпис овлашћеног лица)

12. ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање услова за учествовање и то под 2.2.4: да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извршио најмање један или више уговора чији предмет је испорука и имплементација система за DDoS заштиту (6.3.3.11.) произвођача чије се решење нуди у понуди у укупној минималној вредности од 80.000.000,00 динара без ПДВ-а где је наручилац био Интернет сервис провајдер.

Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

У табели су подаци о ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и то:

| Р.бр. (1) | Назив и седиште ранијег купца / референтног наручиоца (2) | Контакт телефон ранијег купца / референтног наручиоца (3) | Датум закључења уговора (4) |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: У табели се по редним бројевима наводе реализовани уговори. Свака референтна испорука мора бити потврђена достављањем одговарајуће Потврде референтног купца/наручиоца референтних добара, на образцу 12/1 - Потврда о референцама.

Уколико су у образац Референтне листе наведене испоруке које нису потврђене достављањем одговарајуће Потврде о референцама такве референтне испоруке се неће узети у разматрање. Ради лакшег утврђивања везе између Потврде о референцама и Обрасца – Референтна листа, пожељно је да Понуђач на свакој Потврди о референцама у горњем левом углу наведе редни број референтне испоруке из Обрасца – Референтна листа.

Уколико је потребно попунити више редова, због броја референци, образац копирати у потребном броју примерака.

______________________________                              ______________________________

Датум                           	                         Потпис овлашћеног лица

__________ (редни број у Обрасцу -  Референтној листи)

12/1 ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О  РЕФЕРЕНЦАМА

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

ПОТВРДА

којом потврђујемо да је __________________________________________________________________________

(назив и седиште Понуђача)

у периоду ____________________ (навести датум / период реализације уговора) уредно и квалитетно реализовао уговор број _____________ од ____________ године чији је предмет испорука и имплементација система за DDoS заштиту произвођача_____________________ (навести произвођача решења)  у вредности од ___________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

НАПОМЕНА: У случају да је референтно искуство стечено у конзорцијуму, издата потврда треба да се односи само на Понуђача који је конзорционим уговором био задужен за реализацију у делу који се односи на испоруку и имплементацију система за DDoS заштиту.

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ (уписати назив и адресу Понуђача) ради учешћа у јавној набавци –  Информационо комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни потврђује,

Референтни наручилац

_____________________________

(потпис овлашћеног лица)

13. ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање услова за учествовање и то под 2.2.5: да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извршио најмање један или више уговора чији предмет је испорука и имплементација Система за контролу Web саобраћаја (6.3.3.10.) произвођача чије се решење нуди у понуди у укупној минималној вредности од 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

У табели су подаци о ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и то:

| Р.бр. (1) | Назив и седиште ранијег купца / референтног наручиоца (2) | Контакт телефон ранијег купца / референтног наручиоца (3) | Датум закључења уговора (4) |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: У табели се по редним бројевима наводе реализовани уговори. Свака референтна испорука мора бити потврђена достављањем одговарајуће Потврде референтног купца/наручиоца референтних добара, на образцу 13/1 - Потврда о референцама.

Уколико су у образац Референтне листе наведене испоруке које нису потврђене достављањем одговарајуће Потврде о референцама такве референтне испоруке се неће узети у разматрање. Ради лакшег утврђивања везе између Потврде о референцама и Обрасца – Референтна листа, пожељно је да Понуђач на свакој Потврди о референцама у горњем левом углу наведе редни број референтне испоруке из Обрасца – Референтна листа.

Уколико је потребно попунити више редова, због броја референци, образац копирати у потребном броју примерака.

______________________________                              ______________________________

Датум                           	                         Потпис овлашћеног лица

__________ (редни број у Обрасцу -  Референтној листи)

13/1 ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О  РЕФЕРЕНЦАМА

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

ПОТВРДА

којом потврђујемо да је __________________________________________________________________________

(назив и седиште Понуђача)

у периоду ____________________ (навести датум / период реализације уговора) уредно и квалитетно реализовао уговор број _____________ од ____________ године чији је предмет испорука и имплементација Система за контролу Web саобраћаја произвођача

_____________________ (навести произвођача решења) у вредности од ___________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

НАПОМЕНА: У случају да је референтно искуство стечено у конзорцијуму, издата потврда треба да се односи само на Понуђача који је конзорционим уговором био задужен за реализацију у делу који се односи на испоруку и имплементацију Система за контролу Web саобраћаја.

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ (уписати назив и адресу Понуђача) ради учешћа у јавној набавци –  Информационо комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни потврђује,

Референтни наручилац

_____________________________

(потпис овлашћеног лица)

14. ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање услова за учествовање и то под 2.2.6: да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки успешно реализовао најмање један уговор чији је предмет испорука и конфигурисање система за бежичне локалне рачунарске мреже са најмање 500 бежичних тачака приступа (access point)  на минимум 150 локација.

Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

У табели су подаци о ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и то:

| Р.бр. (1) | Назив и седиште ранијег купца / референтног наручиоца (2) | Контакт телефон ранијег купца / референтног наручиоца (3) | Датум закључења уговора (4) |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: У табели се по редним бројевима наводе реализовани уговори. Свака референтна испорука мора бити потврђена достављањем одговарајуће Потврде референтног купца/наручиоца референтних добара, на образцу 14/1 - Потврда о референцама.

Уколико су у образац Референтне листе наведене испоруке које нису потврђене достављањем одговарајуће Потврде о референцама такве референтне испоруке се неће узети у разматрање. Ради лакшег утврђивања везе између Потврде о референцама и Обрасца – Референтна листа, пожељно је да Понуђач на свакој Потврди о референцама у горњем левом углу наведе редни број референтне испоруке из Обрасца – Референтна листа.

Уколико је потребно попунити више редова, због броја референци, образац копирати у потребном броју примерака.

______________________________                              ______________________________

Датум                           	                         Потпис овлашћеног лица

__________ (редни број у Обрасцу -  Референтној листи)

14/1 ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О  РЕФЕРЕНЦАМА

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

ПОТВРДА

којом потврђујемо да је __________________________________________________________________________

(назив и седиште Понуђача)

у периоду ____________________ (навести датум / период реализације уговора) уредно и квалитетно реализовао уговор број _____________ од ____________ године чији је предмет испорука и конфигурисање за бежичне локалне рачунарске мреже са најмање 500 бежичних тачака приступа (access point)  на минимум 150 локација.

Напомена: Уговор може бити закључен и пре релевантног периода али је у том случају релевантна реализација само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

НАПОМЕНА: У случају да је референтно искуство стечено у конзорцијуму, издата потврда треба да се односи само на Понуђача који је конзорционим уговором био задужен за реализацију у делу који се односи на испоруку и конфигурисање за бежичне локалне рачунарске мреже са најмање 500 бежичних тачака приступа (access point)  на минимум 150 локација.

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ (уписати назив и адресу Понуђача) ради учешћа у јавној набавци –  Информационо комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни потврђује,

Референтни наручилац

_____________________________

(потпис овлашћеног лица)

15. ОБРАЗАЦ –  РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

У предметној јавној набавци стручне препоруке (референце) су један од доказа за испуњавање услова за учествовање и то под 2.2.7: да је понуђач у претходне 3 (три) године пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки успешно реализовао структурно каблирање на најмање 1000 локација за највише три наручиоца.

Уговори могу бити закључени и пре релевантног периода али је у том случају релевантна вредност реализације само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

У табели су подаци о ранијем купцу / референтном наручиоцу и реализованим уговорима и то:

| Р.бр. (1) | Назив и седиште ранијег купца / референтног наручиоца (2) | Контакт телефон ранијег купца / референтног наручиоца (3) | Датум закључења уговора (4) |
| --- | --- | --- | --- |

Напомена: У табели се по редним бројевима наводе реализовани уговори. Свака референтна испорука мора бити потврђена достављањем одговарајуће Потврде референтног купца/наручиоца референтних добара, на образцу 15/1 - Потврда о референцама.

Уколико су у образац Референтне листе наведене испоруке које нису потврђене достављањем одговарајуће Потврде о референцама такве референтне испоруке се неће узети у разматрање. Ради лакшег утврђивања везе између Потврде о референцама и Обрасца – Референтна листа, пожељно је да Понуђач на свакој Потврди о референцама у горњем левом углу наведе редни број референтне испоруке из Обрасца – Референтна листа.

Уколико је потребно попунити више редова, због броја референци, образац копирати у потребном броју примерака.

______________________________                              ______________________________

Датум                           	                         Потпис овлашћеног лица

__________ (редни број у Обрасцу -  Референтној листи)

15/1 ОБРАЗАЦ - ПОТВРДА О  РЕФЕРЕНЦАМА

| Назив референтног наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

ПОТВРДА

којом потврђујемо да је __________________________________________________________________________

(назив и седиште Понуђача)

у периоду ____________________ (навести датум / период реализације уговора) уредно и квалитетно реализовао уговор број _____________ од ____________ године чији је предмет структурно каблирање на ________________ (навести број локација) локација.

Напомена: Уговор може бити закључен и пре релевантног периода али је у том случају релевантна реализација само у последње 3 (три) године пре објављивања Позива за подношење понуде.

НАПОМЕНА: У случају да је референтно искуство стечено у конзорцијуму, издата потврда треба да се односи само на Понуђача који је конзорционим уговором био задужен за реализацију у делу који се односи на структурно каблирање.

Потврда се издаје на захтев ___________________________________________ (уписати назив и адресу Понуђача) ради учешћа у јавној набавци –  Информационо комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни потврђује,

Референтни наручилац

_____________________________

(потпис овлашћеног лица)

16. OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Ставке које се испоручују школама:

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Јединична цена без ПДВ-а (Е) | Укупна цена без ПДВ-а (Ф) = (Д) х (Е) | Стопа ПДВ-а (Х) | Јединична цена са ПДВ-ом (И)=(Е)*(1.Х) | Укупна цена са ПДВ-ом (Ј) = (Д) х (И) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 5149 |  |  |  |  |  |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 84720 |  |  |  |  |  |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 8147 |  |  |  |  |  |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 62683 |  |  |  |  |  |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 7487 |  |  |  |  |  |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 3819620 |  |  |  |  |  |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 70251 |  |  |  |  |  |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 70251 |  |  |  |  |  |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 493830 |  |  |  |  |  |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 66388 |  |  |  |  |  |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 49154 |  |  |  |  |  |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 24272 |  |  |  |  |  |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 32050 |  |  |  |  |  |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 3648 |  |  |  |  |  |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 304 |  |  |  |  |  |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 1824 |  |  |  |  |  |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 1824 |  |  |  |  |  |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1355 |  |  |  |  |  |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1643 |  |  |  |  |  |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1643 |  |  |  |  |  |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 379860 |  |  |  |  |  |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 6284 |  |  |  |  |  |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 2998 |  |  |  |  |  |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 59960 |  |  |  |  |  |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 2998 |  |  |  |  |  |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 4641 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума С1 (без ПДВ-а): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума С1(са ПДВ-ом): |  |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Јединична цена без ПДВ-а (Е) | Укупна цена без ПДВ-а (Ф) = (Д) х (Е) | Стопа ПДВ-а (Х) | Јединична цена са ПДВ-ом (И)=(Е)*(1.Х) | Укупна цена са ПДВ-ом (Ј) = (Д) х (И) |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 3703 |  |  |  |  |  |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 218 |  |  |  |  |  |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 22997 |  |  |  |  |  |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 2998 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума С2 (без ПДВ-а): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума С2(са ПДВ-ом): |  |  |  |  |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Јединична цена без ПДВ-а (Е) | Укупна цена без ПДВ-а (Ф) = (Д) х (Е) | Стопа ПДВ-а (Х) | Јединична цена са ПДВ-ом (И)=(Е)*(1.Х) | Укупна цена са ПДВ-ом (Ј) = (Д) х (И) |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 2998 |  |  |  |  |  |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 3819620 |  |  |  |  |  |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 633644 |  |  |  |  |  |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 5149 |  |  |  |  |  |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 84720 |  |  |  |  |  |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 70170 |  |  |  |  |  |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 77296 |  |  |  |  |  |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 82716 |  |  |  |  |  |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 32050 |  |  |  |  |  |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 304 |  |  |  |  |  |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 3648 |  |  |  |  |  |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 379860 |  |  |  |  |  |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 6284 |  |  |  |  |  |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 2998 |  |  |  |  |  |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 59960 |  |  |  |  |  |
| С.3.16а | Израда техничке документације за извођење за школу типа А (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 1027 |  |  |  |  |  |
| С.3.16б | Израда техничке документације за извођење за школу типа Б (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 8303 |  |  |  |  |  |
| С.3.16ц | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ц (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 31801 |  |  |  |  |  |
| С.3.16д | Израда техничке документације за извођење за школу типа Д (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 28542 |  |  |  |  |  |
| С.3.16е | Израда техничке документације за извођење за школу типа Е (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 11186 |  |  |  |  |  |
| С.3.16ф | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ф (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 3861 |  |  |  |  |  |
| С.3.17а | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа А, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 79 |  |  |  |  |  |
| С.3.17б | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Б, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 361 |  |  |  |  |  |
| С.3.17ц | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Ц, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 649 |  |  |  |  |  |
| С.3.17д | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Д, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 402 |  |  |  |  |  |
| С.3.17е | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Е, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 119 |  |  |  |  |  |
| С.3.17ф | Израда пројекта изведеног стања (комплетног објекта) за школу типа Ф, материјала за обуку (упутства и видео туторијали) који ће омогућити особљу школа и школских управа задуженим за надгледање опреме и пријављивање кварова Добављачу да ураде основне дијаностичке активности. Пројекат изведеног стања треба да садржи и податке о адресама свих уређаја у локалној рачунарској мрежи, креденцијалима за приступ ради одржавања итд. | комад | 33 |  |  |  |  |  |
| С.3.18 | Мерење слабљења оптичке линије (по влакну) | комад | 3727 |  |  |  |  |  |
| С.3.19 | Монтажа L2/L3 свича/рутера. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 3921 |  |  |  |  |  |
| С.3.20 | Монтажа бежичне приступне тачке. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. | комад | 22997 |  |  |  |  |  |
| С.3.21а | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа А (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 79 |  |  |  |  |  |
| С.3.21б | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Б (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 361 |  |  |  |  |  |
| С.3.21ц | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Ц (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 649 |  |  |  |  |  |
| С.3.21д | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Д (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 402 |  |  |  |  |  |
| С.3.21е | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Е (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 119 |  |  |  |  |  |
| С.3.21ф | Пуштање система локалне мреже и бежичних приступних тачака у рад у школи типа Ф (подразумева да су извршене све услуге дефинисане процедуром извођења радова и техничком спецификацијом укључујући и обуке особља у школама дефинисане сегментом 6.3.5.3. техничке спецификације) | комад | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума С3 (без ПДВ-а): |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума С3(са ПДВ-ом): |  |  |  |  |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Јединична цена без ПДВ-а (Е) | Укупна цена без ПДВ-а (Ф) = (Д) х (Е) | Стопа ПДВ-а (Х) | Јединична цена са ПДВ-ом (И)=(Е)*(1.Х) | Укупна цена са ПДВ-ом (Ј) = (Д) х (И) |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 240 |  |  |  |  |  |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 180 |  |  |  |  |  |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 100 |  |  |  |  |  |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 100 |  |  |  |  |  |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сума С4 (без ПДВ-а): |  |
|  |  |  |  | Сума С4(са ПДВ-ом): |  |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Јединична цена без ПДВ-а (Е) | Укупна цена без ПДВ-а (Ф) = (Д) х (Е) | Стопа ПДВ-а (Х) | Јединична цена са ПДВ-ом (И)=(Е)*(1.Х) | Укупна цена са ПДВ-ом (Ј) = (Д) х (И) |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 180 |  |  |  |  |  |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 240 |  |  |  |  |  |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 100 |  |  |  |  |  |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 100 |  |  |  |  |  |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сума С5 (без ПДВ-а): |  |  |
|  |  |  | Сума С5(са ПДВ-ом): |  |  |

Опрема која се испоручује на централну АМРЕС локацију:

| Р.Бр. | Опис ставке | Количина | Јединична цена без ПДВ-а (Е) | Укупна цена без ПДВ-а (Ф) = (Д) х (Е) | Стопа ПДВ-а (%) (Х) |  | Јединична цена са ПДВ-ом (И)=(Е)*(1.Х) | Укупна цена са ПДВ-ом (Ј) = (Д) х (И) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С6.1.а. | Оптички синглмодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 1 у складу са описом 6.3.3.5. | 50 комада (индикативна количина) |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.1.б. | Оптички мултимодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 1 у складу са описом 6.3.3.5. | 50 комада (индикативна количина) |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.2.а. | Оптички синглмодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 2 у складу са описом 6.3.3.6. | 50 комада (индикативна количина) |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.2.б. | Оптички мултимодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 2 у складу са описом 6.3.3.6. | 50 комада (индикативна количина) |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.3. | Доградња постојећег систeма зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм (контролер) са описом 6.3.3.7. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.4. | Доградња система из тачке С6.3. тако да систем подржава 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.5. | Доградња система из тачке С6.3. дограђеног у складу са тачком С6.4. тако да систем подржава 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.6. | Доградња постојећег система за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром са подршком у складу са описом 6.3.3.8. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава надгледање 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.7. | Доградња система из тачке С6.6. тако да систем подржава надгледање 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.8 | Доградња система из тачке С6.6. дограђеног у складу са тачком С6.7 тако да систем подржава надгледање 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.9. | Систем заштите мреже нове генерације - Next Generation Firewall у складу са описом 6.3.3.9. | 1 систем |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.11. | Систем за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом у складу са описом 6.3.3.10. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава рад 100.000 корисника | 1 систем |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.12. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. тако да подржава рад 300.000 корисника | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.13. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. дограђеног у складу са тачком С6.13 тако да подржава рад 900.000 корисника | 1 доградња система |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.14. | Систем за DDoS заштиту у складу са описом 6.3.3.11. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава пропусни опсег од 40Gbit/s | 1 систем |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.15. | Систем за регистрацију и управљање идентитетима корисника у школама у складу са описом из поглавља 6.3.4. | 1 систем |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.16. | Дата центар свичеви у складу са описом из поглавља 6.3.3.3. | 4 комада |  |  |  |  |  |  |  |
| С6.17. | Модем за мобилни интернет са 1.2TB интернет саобраћаја у 12 месеци Карактеристике модема: LTE Multi/mode USB модем Еквилајзер и диверзитет пријема 2х2 MIMO Позиција за MicroSD картицу Подржава SME, LTE Cat.4 Подржава Windows XP SP3, Vista SP1/SP2, Windows7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10, Mac OS X10.8, 10.9, 10.10 са последњим верзијама софтвера | 1.000 комада |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сума С6 (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сума С6 (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност понуде С1+С2+С3+С4+С5+С6 (без ПДВ-а): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност понуде С1+С2+С3+С4+С5+С6 (са ПДВ-ом): |  |  |  |  |  |  |

Напомена: Укупне понуђене цене без ПДВ-а, по групама из Обрасца структуре цене, и то С1+С3, С4+С5 и С2+С6, не могу бити веће од максимално прихватљивих вредности за наведене групе, исказаних у Обрасцу структуре цене, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Максимално прихватљиве цене по групама су:

С1+ С3 = 2.200.000.000 динара без ПДВ-а.

С4+С5 = 60.000.000 динара без ПДВ-а.

С2 + С6 = 2.400.000.000 без ПДВ-а.

Понуђач треба да попуни Образац структуре цене на следећи начин:

- у колону Е уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

- у колону Ф уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони Е) са индикативном количином (која је наведена у колони Д);

Напомена: наручилац задржава право да одступи од индикативних количина, односно да их изврши у већој или мањој количини, у зависности од стварних потреба, а плаћања ће бити вршена у складу са јединичним ценама и стварно испорученим количинама.

- у колону Х уписати стопу ПДВ-а;

Напомена:

Понуђач попуњава колоне И (јединична цена са ПДВ-ом) и Ј (укупна цена са ПДВ-ом), само за ставке за које Добављач фактурише ПДВ у складу са чланом 10. Закона о ПДВ-у. У том случају:

- у колони И уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити једниничну цену без ПДВ-а (наведену у колони Е) са стопом ПДВ-а (наведеној у колони Х);

- у колону Ј уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити индикативу количину (која је наведена у колони Д) са јединичном ценом са ПДВ-ом (која је наведена у колони И).

Напомена: уколико је евентуално приликом попуњавања понуде дошло до грешке у исказивању ПДВ-а, то неће бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве

На крају сваке категорије ставки (С1, С2, С3, С4, С5 и С6) наводи се сума по свакој категорији без ПДВ-а и са ПДВ-ом (Сума С1 без ПДВ-а и са ПДВ-ом... Сума С6 без ПДВ-а и са ПДВ-ом).

На крају понуђач уноси укупну вредност своје понуде без и са ПДВ-ом

С1+С2+С3+С4+С5+С6 (без ПДВ-а)

С1+С2+С3+С4+С5+С6 (са ПДВ-ом)

Напомена: Техничке спецификације у предметној набавци утврђене су на основу идејних типских пројеката за школе израђених од стране Енергопројекта у Београду 2016. године (одговорни пројектант Миленко Мишић, дипл.инж.ел., број лиценце 353 0743 03) и сагледавањем  реалне ситуације приликом реализације на терену током реализације прве фазе пројекта у делу од 33 уговорене школе у оквиру уговора закљученог у отвореном поступку јавне набавке информационо комуникационе инфраструктуре за установе образовања, партија 2 – Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама, број ЈН О-13/2018.

Датум                                                                Потпис овлашћеног лица понуђача

________________                                                 ________________________________

17. OБРАЗАЦ СА ОПИСОМ ПОНУЂЕНИХ СТАВКИ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.Бр. | С1. СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАСИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Опис понуђене ставке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С1.1 | Испорука модуларног празног преспојног панела следећих карактеристика: Панел је 1HU, 19“ Максимални капацитет до 24 модула Са механизмом за брзо фиксирање Опремљен држачем каблова са задње стране Аутоматско уземљење за сваки појединачни конектор Сва пасивна мрежна опрема (каблови, утичнице, преспојни панели, преспојни каблови) мора бити од истог произвођача | комад | 5149 |  |
| С1.2 | Испорука модула кат. 6 1xRJ45 за уградњу у преспојни панел: Модули су кат. 6, ширмовани Монтажа без употребе посебног алата Перформансе отпорности за PoE напајање до 50W Спојни модули морају бити ширмовани и имати бар један важећи channel сертификат од независне лабораторије из земаља EU, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњености карактеристика према важећем стандарду ISO 11801 и EN 50173 или неком другом еквивалентном стандарду. Спојни модулу треба да су израђени према стандарду IEC 60603-7-5. Конектори треба да су тестирани за PoE стандард 802.3af и 802.3at, са до 2500 конектовања. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комад | 84720 |  |
| С1.3 | Испорука хоризонталног водича каблова следећих карактеристика: За смештање у 19" орман, висина 1U Панел и прстенови од поцинкованог челика Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман | комад | 8147 |  |
| С1.4 | Испорука модуларне RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 1x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP кат. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 62683 |  |
| С1.5 | Испорука модуларне двоструке RJ-45 утичнице следећих карактеристика: -За 2x RJ-45 прикључак Са свим припадајућим елементима (дозна, маска, носач) за назидну монтажу Модул је FTP kat. 6, ширмован Модули се монтирају без употребе посебног алата | комад | 7487 |  |
| С1.6 | Испорука бакарног кабла кат.6 следећих карактеристика: Каблje F/UTP, пун пресек, LSOH Кабл је кат.6, do 250MHz Радна температура кабла: -20°C do 60°C Инсталирани кабл моар имати бар један важећи сертификат од неависне лабораториј из земаља ЕУ, као што су 3P, GHMT или сличан о испуњеностикарактеристика према важећем стадарду ISO 11801.EIA/TIA 568-C.2, EN 50173. Кабл мора бити у сагласности са стандардима: EN 50173, EN 52288 i IEC 61145-5. Каблови треба да буду ватроотпорни, односно да је flame retardancy верификација извршена према стандарду IEC 60332-1. Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | метар | 3819620 |  |
| С1.7 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл je FTP кат. 6 дужине 3м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 70251 |  |
| С1.8 | Испорука преспојних каблова следећих карактеристика: Кабл је FTP кат. 6 дужине 1м Спојни модули (С1.2), кабл (С1.6) и преспојни каблови (С1.7 и С1.8) требају бити од истог произвођача. | комада | 70251 |  |
| С1.9 | Испорука LSOH канала 20x20 следећих карактеристика: Димензија 20x20, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 493830 |  |
| С1.10 | Испорука LSOH канала 30x45 следећих карактеристика: Димензија 30x45, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 66388 |  |
| С1.11 | Испорука LSOH канала 40x60 следећих карактеристика: Димензија 40x60, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) Каналице и одговарајући спојни елементи требају бити од истог произвођача и ватроотпорни односно да је верификација извршена у званичној лабораторији у складу са сертификатом SRPS EN 60754/2-2014 | метар | 49154 |  |
| С1.12 | Испорука LSOH канала 60x90 следећих карактеристика: Димензија 60x90, са поклопцем, без преграде Са подном перфорацијом, од пластике без халогена Канал је беле боје Са пратећим елементима (крајни поклопци, углови и сл.) | метар | 24272 |  |
| С1.13 | Оптички кабл, indoor/outdoor са 12 MM 50/125 µm влакна, central tube LSOH,OM3, да не емитује дим IEC 61034-2, самогасив IEC 60332-3, без халогена, некорозиван IEC 60754-1 и IEC 60754-2. Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 32050 |  |
| С1.14 | LC pigtail за MM оптичко влакно 50/125 µm са термо заштитом, OM3 Оптички кабл (С1.13) и LC pigtail (С1.14) морају бити од истог произвођача. | метар | 3648 |  |
| С1.15 | Оптички patch panel, за 12 LC duplex каплера, са сплајс касетом и 2 термодржача | комад | 304 |  |
| С1.16 | Оптички каплер (адаптер), LC duplex MM, за монтажу у оптички patch panel | комад | 1824 |  |
| С1.17 | Прикључни оптички кабл, 2xLC-2xLC, 50/125 µm, дужине 2м | комад | 1824 |  |
| С1.18 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 9HU висок, димензијe 600x400мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1355 |  |
| С1.19 | Испорука назидног дистрибутивног ормана следећих карактеристика: 19" широк, 12HU висок, димензије 600x600мм -Са предњим вратима од заштитног стакла са интегрисаном бравом Опремљен са 2 вертикална носача 19”, подесиви по дубини Перфорација са горње стране за природну вентилацију Опремљен комплетом за уземљење | комад | 1643 |  |
| С1.20 | Испоруке полице за уградњу у дистрибутивне ормане следећих карактеристика: Висина полице 2U Дубина полице 360мм Носивост полице 15кг Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу Перфорација 50x7мм | комад | 1643 |  |
| С1.21 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 3x2,5мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 379860 |  |
| С1.22 | Испорука аутоматског заштитног прекидача 16A: Осигурач је 1-полни називне струје 16A Заштитан C карактеристика Називна прекидачка моћ 6kA Степен заштите IP20 Индикација стања искључено/укључено | комад | 6284 |  |
| С1.23 | Испорука напојне летве следећих карактеристика: За смештање у 19" дистрибутивни орман Са осам 2P+E струјних места Са прекидачем Са 2м напојног кабла | комад | 2998 |  |
| С1.24 | Испорука напојног кабла следећих карактеристика: Кабл је типа N2XH пресека 1x16мм2 Кабл је безхалогени са побољшаним особинама у случају пожара Радна температура кабла: -20°C до 90°C | метар | 59960 |  |
| С1.25 | Испорука модуларне струјне утичнице следећих карактеристика: Монофазна шуко утичница 16A, 250V Са свим елементима за назидну монтажу (дозна, маска, носач) | комад | 2998 |  |
| С1.26 | Ситан инсталациони материјал (типлови, шрафови, ексери, папучице, налепнице, везице, гипс, ...) КОМПЛЕТ | комплет | 4641 |  |
| Р.Бр. | С2. СПЕЦИФИКАЦИЈА АКТИВНЕ ОПРЕМЕ ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Опис понуђене ставке |
| С.2.1 | L2/L3 свич, тип 1, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.1. техничке спецификације. | комад | 3703 |  |
| С.2.2 | L2/L3 свич, тип 2, фиксни модел величине 1RU, са опремом за монтирање у рек орман. У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.2. техничке спецификације. | комад | 218 |  |
| С2.3 | Бежична тачка приступа (access point). У складу за спецификацијом из секције 6.3.3.6. техничке спецификације. | комад | 22997 |  |
| С2.4 | Уређај за непрекидно напајање UPS Smart минималне снаге 1500VA/900W са испоруком и инсталацијом. Инсталација мора бити урађена од стране сертификованих лица за инсталацију испоручених уређаја. Карактеристике уређаја: - Улазни напон: 230V, 50/60Hz; - Толеранција улазног напона: 170V do 280V; - Izlazni napon: 230V ± 10%, 50/60Hz ± 1%; - Графички LCD дисплеј за преглед параметара; - Заштита од преоптерећења, кратког споја и прекомерног пражњења батерије; - Усклађен са стандардима SRPS EN 62040-1 и SRPS EN 62040-2 и поседује CE сертификат; - Усклађен са директивом ЕУ 2011/65/EU о ограничењу употребе опасних материја у електричној и електронској опреми и поседује RoHS сертификат. | комад | 2998 |  |
| Р.Бр. | С3. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ | Јединица мере | Индикативна количина за све школе |  |
| С.3.1 | Монтажа рек ормара | комад | 2998 |  |
| С.3.2 | Полагање и обележавање F/UTP кабла | метар | 3819620 |  |
| С.3.3 | Монтажа пластичног парапетног канала | метар | 633644 |  |
| С.3.4 | Уградња F/UTP patch панела у рек | комад | 5149 |  |
| С.3.5 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни patch панела | комад | 84720 |  |
| С.3.6 | Монтажа утичнице назидне X x RJ-45 | комад | 70170 |  |
| С.3.7 | Повезивање F/UTP Cat.6 модула на страни утичнице | комад | 77296 |  |
| С.3.8 | Мерење и издавање атеста на Cat.6 | комад | 82716 |  |
| С.3.9 | Полагање оптичког кабла | метар | 32050 |  |
| С.3.10 | Уградња оптичког панела у рек и увођење оптичког кабла у оптички панел са припремом за сплајсовање | комад | 304 |  |
| С.3.11 | Сплајсовање LC pigtaila на оптичко влакно | комад | 3648 |  |
| С.3.12 | Полагање струјног кабла | метар | 379860 |  |
| С.3.13 | Монтажа и повезивање струјног осигурача | комад | 6284 |  |
| С.3.14 | Монтажа и повезивање струјне назидне утичнице | комад | 2998 |  |
| С.3.15 | Полагање заштитног проводника | метар | 59960 |  |
| С.3.16а | Израда техничке документације за извођење за школу типа А (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 1027 |  |
| С.3.16б | Израда техничке документације за извођење за школу типа Б (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 8303 |  |
| С.3.16ц | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ц (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 31801 |  |
| С.3.16д | Израда техничке документације за извођење за школу типа Д (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 28542 |  |
| С.3.16е | Израда техничке документације за извођење за школу типа Е (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 11186 |  |
| С.3.16ф | Израда техничке документације за извођење за школу типа Ф (подразумева између осталог обилазак локације, wireless site survey и дефинисање позиција кључних уређаја) | комад | 3861 |  |
| Р.Бр. | С4. СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Опис понуђене ставке |
| С.4.1 | Унутрашња IP dome камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани вариофокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Ојачана конструкција: антивибрације и антивандал, у складу са IK10- i IP67. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 и MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD картицу до 128GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af или 12V DC. | комад | 240 |  |
| С.4.2 | Дан/Ноћ IP bullet камера: Видео високе резолуције 1080p (1920 x 1080) (2 megapiksela) на 30 fps Моторизовани варифокални објектив 2.8-12mm Дан/ноћ режим рада: Камера даје праву дан/ноћ функционалност и садржи инфрацрвени филтер који аутоматски пребацује на ноћни режим у условима лошег осветљења сцене. SMART IR: Аутоматско IR осветљење у ноћним условима. Троструки streaming: Камера може истовремено подржати H.265, H.264 i MJPEG video. Сваки видео ток може да се конфигурише са индивидуалном резолуцијом, квалитетом и протоком. Локално складиштење: видео подаци могу бити аутоматски снимани на microSD karticu до 128 GB. Отворен API: Подршка за ONVIF 2.0 омогућава интероперабилност засновану на стандардима и комуникацију са другим Onvif уређаја. Двосмерни звук : Камера подржава двосмерни аудио. Камера подржава Pover over Ethernet (PoE) 802.3af, 12V DC, или 24V AC. | комад | 180 |  |
| С.4.3 | Монитор: Екран FULL HD резолуције, 1920x1080 Дијагонале најмање 23.5 инча HDMI улаз Осветљење најмање 250cd/m2 | комад | 100 |  |
| С.4.4 | Снимач -Подршка за 32 IP камере, до 12MPix -Подршка за 8 хард дискова по 8TB -Подршка за RAID 0,1,5,6 и 10 конфигурације дискова -Уградјена четри професинална хард диска за видео надзор по 8TB u RAID1 конфигурацији, или већи капацитет ако је потребно да се испуни норма од 30 дана континуалног снимања -Подржана H.265 и H.264 компресија видео материјала -Два независна HDMI излаза -Два 10/100/1000Mbps мрежна интефејса -Паметне функције: Прелазак линије(Cross line detection), - Детекција упада(Intrusion detection) - Долазни проток података 320 Mbps или више - Одлазни проток података 320 Mbps или више - Репродукција 16 снимака у FULL HD резолуцији (1920x1080) | комад | 100 |  |
| С.4.5 | VMS софтвер - Преглед 64 камере истовремено у 1080p резолуцији и преглед 16 снимака истовремено у 1080p резолуцији - Преглед 16 снимака симултано или више, синхроно и асинхорно - Комплетна PTZ контрола - Локално снимање видео материјала - 256 локалних видео канала - Аутоматско откривање нових уредјаја - Преглед снимака са SD картица камера - Подршка за детекцију преласка линије (Line crossing detection) | комад | 100 |  |
| Р.Бр. | С5. СПЕЦИФИКАЦИЈА МОНТАЖНИХ РАДОВА ЗА ВИДЕО НАДЗОР | Јединица мере | Индикативна количина за све школе | Опис понуђене ставке |
| С.5.1 | Монтажа и подешавање спољашње камере | комад | 180 |  |
| С.5.2 | Монтажа и подешавање унутрашње камере | комад | 240 |  |
| С.5.3 | Монтажа и подешавање сервера | комад | 100 |  |
| С.5.4 | Везивање електро-ормана | комад | 100 |  |
| С.5.5 | Инсталирање VMS-a и пуштање система у рад | комад | 100 |  |

| Р.Бр. | Опис ставке | Количина | Опис понуђене ставке |
| --- | --- | --- | --- |
| С6.1.а. | Оптички синглмодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 1 у складу са описом 6.3.3.5. | 50 комада (индикативна количина) |  |
| С6.1.б. | Оптички мултимодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 1 у складу са описом 6.3.3.5. | 50 комада (индикативна количина) |  |
| С6.2.а. | Оптички синглмодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 2 у складу са описом 6.3.3.6. | 50 комада (индикативна количина) |  |
| С6.2.б. | Оптички мултимодни SFP 1Gbps трансивери за свич типа 2 у складу са описом 6.3.3.6. | 50 комада (индикативна количина) |  |
| С6.3. | Доградња постојећег систeма зa цeнтрaлизoвaнo упрaвљaњe и нaдглeдaњe бeжичнoм инфрaструктурoм (контролер) са описом 6.3.3.7. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |
| С6.4. | Доградња система из тачке С6.3. тако да систем подржава 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |
| С6.5. | Доградња система из тачке С6.3. дограђеног у складу са тачком С6.4. тако да систем подржава 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |
| С6.6. | Доградња постојећег система за надгледање и управљање мрежном инфраструктуром са подршком у складу са описом 6.3.3.8. – део система на централној локацији и лиценце потребне тако да дограђени систем подржава надгледање 12.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |
| С6.7. | Доградња система из тачке С6.6. тако да систем подржава надгледање 18.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |
| С6.8 | Доградња система из тачке С6.6. дограђеног у складу са тачком С6.7 тако да систем подржава надгледање 24.000 бежичних тачака приступа | 1 доградња система |  |
| С6.9. | Систем заштите мреже нове генерације - Next Generation Firewall у складу са описом 6.3.3.9. | 1 систем |  |
| С6.11. | Систем за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом у складу са описом 6.3.3.10. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава рад 100.000 корисника | 1 систем |  |
| С6.12. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. тако да подржава рад 300.000 корисника | 1 доградња система |  |
| С6.13. | Доградња система за контролу Web саобраћаја са Load Balancing-ом из тачке С6.12. дограђеног у складу са тачком С6.13 тако да подржава рад 900.000 корисника | 1 доградња система |  |
| С6.14. | Систем за DDoS заштиту у складу са описом 6.3.3.11. - испорука дела система на централној локацији и лиценце потребне тако да систем подржава пропусни опсег од 40Gbit/s | 1 систем |  |
| С6.15. | Систем за регистрацију и управљање идентитетима корисника у школама у складу са описом из поглавља 6.3.4. | 1 систем |  |
| С6.16. | Дата центар свичеви у складу са описом из поглавља 6.3.3.3. | 4 комада |  |
| С6.17. | Модем за мобилни интернет са 1.2TB интернет саобраћаја у 12 месеци Карактеристике модема: LTE Multi/mode USB модем Еквилајзер и диверзитет пријема 2х2 MIMO Позиција за MicroSD картицу Подржава SME, LTE Cat.4 Подржава Windows XP SP3, Vista SP1/SP2, Windows7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10, Mac OS X10.8, 10.9, 10.10 са последњим верзијама софтвера | 1.000 комада |  |

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да у овом обрасцу, за сваку ставку набавке, односно добра и услуге коју нуди, а у случају ставки које се односе на опрему (комплетан С2, С4 и С6 део збирног предмера) опише и прецизно наведе тачне компоненте произвођача које се нуде у понуди и које заједно чине тражени уређај (односно ставку набавке). За сваку компоненту пожељно је навести одређену шифру произвођача (каталошки број) као и назив компоненте, а обавезно је навести произвођача понуђене опреме и моделе конкретних уређаја који се нуде. У случају да током реализације оквирног споразума дође до престанка производње одређеног понуђеног уређаја, Наручилац ће прихватити испоруке уређаја истих или бољих карактеристика истог произвођача под условом да испуњава све захтеве техничке спецификације и да је у потпуности компатибилан са осталим уређајима система у који се инсталира и да се испоручује по цени дефинисаној у понуди. Изузетно се може прихватити и уређај другог произвођача под условом да произвођач чији је уређај иницијално понуђен нема више у понуди уређај одговарајућих карактеристика.

У случају услуга потребно је дати детаљан опис услуге у одговарајућем пољу овог обрасца.

Напомена: Уколико нема довољно простора у горе предвиђеној рубрици захтеване податке понуђач може да наведе у прилогу овог обрасца, на меморандуму понуђача, са потписом овлашћеног лица понуђача, уз прецизну назнаку „Прилог OБРАСЦУ СА ОПИСОМ ПОНУЂЕНИХ СТАВКИ“ и назнаком тачке на коју се односи.

18. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

јавна набавка добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019

Закључен  између:

1)  РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - Београд, Немањина 22-26, ПИБ 108508206,  матични број 17855131, које заступа државни секретар Татјана Матић, по овлашћењу министра - Решење број 119-01-11-2019-02 од 03.01.2019. године  (у даљем тексту: Наручилац)

и

2) ________________________________  из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: ____________, матични број _____________, које заступа ________________,  (уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде)

2/1) _________________ из	________________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а или б сходно статусу)

2/2)_________________ из	________________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/3)_________________ из	________________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

(у даљем тексту: Добављач).

Напомена:  Позиције 2/1, 2/2 и 2/3 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицији 2).

ОСНОВ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;

- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума. бр. ______ од ________ 2019, у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Добављача;

- да је Добављач доставио Понуду бр._______ од ________ заведену код Наручиоца под бр. ______ од ________ 2019, која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда).

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се закључивати појединачни уговори за набавку и инсталацију телекомуникационе и рачунарске опреме у сврху унапређења информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама у Републици Србији, у складу са условима и захтевима Наручиоца из конкурсне документације за јавну набавку добара Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и стварним потребама Наручиоца.

Спецификација предмета набавке дефинисана је у Техничким спецификацијама конкурсне документације и Понуди, које чине саставни део овог оквирног споразума.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 2.

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном потписивања Оквирног споразума од стране овлашћених представника Наручиоца и Добављача.

Током периода важења овог оквирног споразума, Наручилац ће у зависности од својих стварних потреба, са Добављачем закључивати појединачне уговоре.

Утрошком средстава која представљају процењену вредност ове јавне набавке, оквирни споразум може престати и раније.

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Укупна вредност овог оквирног споразума износи 3.429.999.999,99 динара без ПДВ, односно 4.115.999.999,99 динара са ПДВ.

Укупна вредност реализације свих закључених уговора не може бити већа од вредности оквирног споразума из претходног става.

Плаћање укупне вредности овог оквирног споразума из става 1.  овог члана вршиће се на основу закључених појединачних уговора из става 2. овог члана, у складу са средствима обезбеђеним Законом о буџету РС за 2019. годину („Сл.гласник РС“, број: 95/2018) и Закључком Владе РС 05 Број: 401-1139/2019  од 7. фебруара 2019. године на следећи начин:

- у износу до 19.600.000,00 динара са ПДВ у 2019. години

- у износу до 2.048.200.000,00 динара са ПДВ у 2020. години

- у износу до 2.048.200.000,00 динара са ПДВ у 2021. години

Појединачни уговори се извршавају по јединичним ценама из Понуде.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током важења оквирног споразума, осим у погледу усклађивања цене за ставке наведене у Моделу уговора у погледу којих је дозвољено усклађивање током извршења уговора на начин и под условима предвиђеним Моделом уговора.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА

Члан 4.

Након ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац ће Добављачу упутити позив за закључење конкретног уговора о јавној набавци.

Уз позив се доставља и уговор о јавној набавци.

Основни начин достављања позива и уговора о јавној набавци је путем коришћења електронске поште, у електронском облику, а уколико то није могуће непосредно на адреси Добављача или путем поште.

Адреса електронске поште Добављача је ________________ (навести електронску пошту Добављача).

Наручилац ће при слању позива путем електронске поште од Добављача захтевати да на исти начин потврди пријем позива, што је Добављач дужан и да учини. О евентуалној промени електронске поште Добављач писаним путем обавештава Наручиоца. Уколико Наручилац од Добављача не прими промену електронске поште,  позив се шаље на до тада саопштене адресе.

Уговори о јавној набавци морају се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се изршење по закљученом уговору не мора подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.

Уговори о јавној набавци закључују се у складу са условима предвиђеним овим оквирним споразумом, захтевима Наручиоца из конкурсне документације, Понудом Добављача и нарочито садрже опис предмета конкретног уговора, рок и место извршења.

МЕСТО ИЗВРШЕЊА

Члан 5.

Место извршења су локације основних и средњих школа, географски равномерно распоређених широм Републике Србије, у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Део опреме, у складу са техничком спецификацијом, се испоручује на локацију дата центра у Београду.

Списак места извршења, односно локација биће дефинисан конкретним уговором о јавној набавци.

Рокови извршења су дефинисани у Техничкој спецификацији.

Уколико из објективних разлога није могуће приступити извршењу уговора за конкретну школу наведену у првобитном уговору, Наручилац задржава право да исту одреди у другом уговору када за дату школу буду испуњени услови за изградњу мреже, што неће бити од утицаја на реализацију првобитног уговора.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Вредност из оквирног споразума Наручилац ће Добављачу плаћати сукцесивно, након реализације сваког појединачног уговора.

Наручилац се обавезује да изврши исплату, након реализације сваког појединачног уговора, који укључују и радове, на рачун Добављача у року до 45 дана од дана пријема:

- оверене и потписане окончане ситуације од стране Добављача, Стручног надзора над извођењем радова и Наручиоца, регистроване у Централном регистру фактура (у оквиру ЈБКЈС 50051) и

- потписаног Записника о квантитативној и квалитативној примопредаји опреме и изведених радова од стране Добављача, Стручног надзора над извођењем радова и Наручиоца и

- банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року

Окончана ситуација се сачињава на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Добављача за сву уграђену опрему и изведене радове.

Код реализације уговора, који не обухватају радове, Наручилац се обавезује да врши исплате сукцесивно, на рачун Добављача у року од 45 дана од дана пријема:

1) фактуре регистроване у Централном регистру фактура (у оквиру ЈБКЈС 50051) и

2) потписаног Записника о квантитативној и квалитативној примопредаји опреме од стране Добављача, Наручиоца и представника Корисника (АМРЕС или МПНТР) и

3) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Добављач је дужан да, у складу са Обрасцем структуре цене, на окончаној ситуацији из става 2. овог члана и фактури из става 2. овог члана, обрачуна и искаже ПДВ за ставке за које је порески дужник док за ставке за које није обрачунао ПДВ дужан је да наведе напомену о одредби Закона о ПДВ на основу које није обрачунао ПДВ.

Наручилац је дужан да обрачуна, преда пореску пријаву и уплати ПДВ за ставке за које је порески дужник.

ГАРАНТНИ РОК, КВАЛИТЕТ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Члан 7.

Добављач је дужан да изврши своје обавезе у складу са Уговором о јавној набавци и свим важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке. Лица одређена од стране Наручиоца ће вршити контролу извршења уговора и имају обавезу да указују у писаној форми на недостатке у извршењу уговорних обавеза од стране Добављача, које је Добављач дужан да отклони без одлагања у разумном року, сходно својим уговорним и законским обавезама.

Гарантни рок за сва испоручена добра и изведене радове не може бити краћи од 36 месеци. Гарантни рок почиње да тече датумом потписивања Записника о квалитативном пријему добара и пратећих радова.

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 8.

Добављач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, а најкасније у року од десет дана од дана закључења достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршења оквирног споразума, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење оквирног споразума издаје се у висини од 2% од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од истека важења оквирног споразума.

Ако Добављач доставља банкарску гаранцију стране банке на страном језику, дужан је да достави и превод те банкарске  гаранције  на српски језик који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja не мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe oд oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa.

Наручилац ће уновчити дато средство обезбеђења уколико:

- Добављач не прихвати закључење појединачног уговора о јавној набавци;

- Добављач не достави захтевано средство обезбеђења за конкретан уговор о јавној набавци;

- Добављач не буде извршавао своје обавезе у складу са овим оквирним споразумом.

Висина банкарске гаранције из става 1. овог члана може се смањити у износу од 2% у односу на вредност сваког конкретног уговора након његовог закључења и достављања одговарајућег средства обезбеђења за добро извршење посла.

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 9.

Наручилац задржава право да једнострано откаже сарадњу уколико Добављач не извршава своје обавезе у складу са законом, не поштује прописе који регулишу предметну област, не прихвати закључење уговора о јавној набавци, не извршава своје обавезе у складу са овим оквирним споразумом и закљученим уговором, не отклони недостатке у реализацији уговора, уколико објективно престане потреба за предметом јавне набавке и у другим случајевима на начин и под условима предвиђеним Законом о облигационим односима

О својој намери да раскине сарадњу, Наручилац ће у писаној форми обавестити Добављача.

Оквирни споразум ће се сматрати раскинутим по протеку рока од петнаест дана од дана пријема писаног обавештења из става 2. овог члана.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 10.

Добављач је дужан да изврши своје обавезе у складу оквирним споразумом, Техничком спецификацијом и свим другим захтевима Наручиоца из конкурсне документације, Понудом и свим важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке.

Добављач је дужан да надокнади штету коју је намерно или крајњом непажњом проузроковао Наручиоцу, као и у случају да Наручилац штету претрпи због неблаговременог извршења уговорних обавеза од стране Добављача.

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

У току трајања оквирног споразума сва важнија обавештавања, морају се доставити у писаном облику електронском поштом или кроз писарницу Министарства

Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин, у складу са чланом 77. став 7. ЗЈН.

Члан 12.

За све што није регулисано овим споразумом примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или тумачењу овог споразума реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у складу са Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог споразума не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 14.

Овај оквирни споразум је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) Добављач.

| ДОБАВЉАЧ |  | НАРУЧИЛАЦ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Државни секретар Татјана Матић |

П Р И Л О З И  који су саставни део Оквирног споразума

Прилог 1.  	Понуда Добављача  број __________од __.__.2019. године (уписати број под којим је понуда заведена код понуђача)

Прилог 2.  	 Техничке спецификације из  Конкурсне документације за јавну набавку број ЈН О-11/2019

Прилог 3        Образац структуре цене из Конкурсне документације за јавну набавку број ЈН О-11/2019, попуњен и потписан од стране Добављача.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да потпише овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у свему сагласан и да прихвата све услове из предметне конкурсне документације.

19. МОДЕЛ УГОВОРА

јавна набавка добара – Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019

Закључен  између уговорних страна:

1)  РЕПУБЛИКA СРБИЈA – МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА - Београд, Немањина 22-26, ПИБ 108508206,  матични број 17855131, које заступа државни секретар Татјана Матић, по овлашћењу министра - Решење број 119-01-11-2019-02 од 03.01.2019. године  (у даљем тексту: Наручилац)

и

2) ________________________________  из _____________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: ____________, матични број _____________, које заступа ________________,  (уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде)

2/1) _________________ из	________________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач  (заокружити а или б сходно статусу)

2/2)_________________ из	________________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

2/3)_________________ из	________________, улица ___________________ бр. ___, ПИБ: _____________, матични број _____________, које заступа ________________, а који наступа као а) члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а или б сходно статусу)

(у даљем тексту: Добављач).

Напомена:  Позиције 2/1, 2/2 и 2/3 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицији 2).

ОСНОВ УГОВОРА

Уговорне стране сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке добара Информационо-комуникациона инфраструктура за установе образовања – Фаза 2, број јавне набавке ЈН О-11/2019, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од две године;

- да је Наручилац закључио Оквирни споразум са Добављачем, бр. ........................ од ........................ године до ___________ 2021. године;

- да се предметни уговор о јавној набавци закључује на основу Оквирног споразума са Добављачем, бр. ........................ од ........................ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора су опрема и радови на изградњи бежичних локалних рачунарских мрежа на локацијама – школама наведеним у Прилогу 1 овог уговора, у складу са ставкама из Обрасца структуре цене и количинама које се односе на школе које су предмет овог уговора (Прилог 2 овог уговора), а све у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне документације (Прилог 3) и Понудом Добављача број ____________ од ____ . ____. 2019. године (понуђач уписује број под којим је понуда заведена код понуђача и датум), а која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од ________________ 2019. године (понуђач не уписује овај податак) (у даљем тексту: Понуда), која је  саставни део овог говора (Прилог 4).

Члан 2

Предмет уговора је испорука опреме која се испоручује на централну АМРЕС локацију у складу са ставкама из Обрасца структуре цене и количинама које се односе на централну АМРЕС локацију (Прилог 2), а све у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне документације (Прилог 3) и Понудом Добављача број ____________ од ____ . ____. 2019. године (понуђач уписује број под којим је понуда заведена код понуђача и датум), а која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од ________________ 2019. године (понуђач не уписује овај податак) (у даљем тексту: Понуда), која је  саставни део овог Уговора (Прилог 4).

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

Члан 3.

Добављач се обавезује да:

- по закључењу Уговора приступи реализацији овог Уговора,

- донесе Решења о именовању одговорних извођача радова, за све предвиђене врсте радова из        понуде,у складу са чланом 152. став 1. тачка 2) Закона о планирању и изградњи и да иста заједно са личним лиценцама одговорних извођача радова достави Стручном надзору,

- именује и достави решење о именовању лица за безбедност и здравље на раду у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон),

- одреди лица која ће бити одговорна за организацију рада у циљу реализације Уговора,

- изврши Уговор у свему према Техничкој спецификацији из конкурсне документације, Понуди и свим захтевима Наручиоца из конкурсне документације за предметну јавну набавку,

- да у извршењу уговорних обавеза примењује Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник“, РС бр. 101/05, 91/152015 и 113/2017 – др. закон) и у потпуности је одговоран за повреду овог закона,

- да у извршењу уговорних обавеза примењује све прописе који регулишу предметну област и у потпуности је оговоран за повреду тих прописа,

- надокнади штету за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, у складу са чланом 74. став 2. ЗЈН. Добављач гарантује да је сва ауторска и сродна права регулисао са евентуалним ауторима, те да ће сваки евентуално истакнути захтев са њихове стране Добављач регулисати непосредно са њима и да Наручилац неће сносити никакве обавезе и одговорности по том основу,

- достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у свему према захтевима из конкурсне документације за предметну јавну набавку.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да:

-  пружи Добављачу све неопходне информације које су неопходне за извршење обавеза из овог Уговора,

-  Добављачу плати цену, на начин и под условима из чл. 5. и 6. Уговора.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 5.

Наручилац се обавезује да за предмет јавне набавке из члана 1. и 2. овог уговора изврши уплату на рачун Добављача у укупној уговореној цени од ________________ динара (словима: __________________) без ПДВ, односно у укупној уговореној цени од ______________________  динара (словима: ____________________) са ПДВ.

Укупна уговорена цена из става 1. овог члана може се смањити или повећати из објективних разлога, с обзиром да је уговорена цена из става 1. утврђена на основу индикативних количина приликом потписивања уговора, а да ће се плаћање уговорене цене вршити искључиво на основу количина изведених радова и испоручене опреме, које могу бити мање или веће у односу на наведене индикативне, а које су предмет одобравања  представника Наручиоца, односно стручног надзора ангажованог од стране Наручиоца, а што ће бити евидентирано кроз грађевинске књиге и грађевински дневник.

Укупне реализоване вредности из става 2. овог члана, свих уговора који се закључују на основу оквирног споразума, не могу прећи вредност оквирног споразума.

Цене дате у Понуди и Обрасцу структуре цене сdу фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене, осим за ставке обрасца структуре цене С2 (све ставке), С4 (све ставке) и С6 (све ставке), у погледу којих је дозвољено усклађивање цене током извршења уговора уколико дође до раста односно пада курса америчког долара (USD) од преко 2% у односу на средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуда, односно за ставке обрасца структуре цене С1 (све ставке), у погледу којих је дозвољено усклађивање цене током извршења уговора уколико дође до раста односно пада курса еура (EUR) од преко 2% у односу на средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуда. Корекција цене се врши тако што се понуђена цена у  динарима дели са средњим курсом НБС на дан отварања понуда и множи са средњим курсом НБС на дан издавања рачуна.

Средњи курс америчког долара на дан отварања понуда је ______________ (наручилац уписује вредност средњег курса америчког долара на дан отварања понуда приликом закључења уговора), а уколико на дан фактурисања средњи курс америчког долара пређе вредност ________________ (наручилац уписује износ средњег курса америчког долара на дан отварања понуда увећану за 2% односно помножену са 1.02), односно уколико средњи курс америчког долара падне испод  вредности ________________ (наручилац уписује износ средњег курса америчког долара на дан отварања понуда умањену за 2% односно помножену са 0.98) примењује се приликом фактурисања валутна клаузула из претходног става.

Средњи курс еура на дан отварања понуда је ______________ (наручилац уписује вредност средњег курса еура на дан отварања понуда приликом закључења уговора), а уколико на дан фактурисања средњи курс еура пређе вредност ________________ (наручилац уписује износ средњег курса еура на дан отварања понуда увећану за 2% односно помножену са 1.02), односно уколико средњи курс еура падне испод  вредности ________________ (наручилац уписује износ средњег курса еура на дан отварања понуда умањену за 2% односно помножену са 0.98) примењује се приликом фактурисања валутна клаузула из става пре претходног става.

Осим вредности услуга, опреме и радова неопходних за извршење овог Уговора, цена из става 1. овог члана обухвата и трошкове организације предметних локација-школа, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне трошкове Добављача.

НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да изврши исплату, након реализације сваког појединачног уговора (једна фактура и исплата по завршетку посла у свим школама обухваћеним конкретним уговором), који укључују и радове, на рачун Добављача у року до 45 дана од дана пријема:

- оверене и потписане окончане ситуације од стране Добављача, Стручног надзора над извођењем радова и Наручиоца, регистроване у Централном регистру фактура (у оквиру ЈБКЈС 50051) и

- потписаног Записника о квантитативној и квалитативној примопредаји опреме и изведених радова од стране Добављача, Стручног надзора над извођењем радова и Наручиоца и

- банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року

Окончана ситуација се сачињава на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Добављача за сву уграђену опрему и изведене радове.

Уколико из објективних разлога, који нису на страни Добављача, буде немогуће завршити радове у некој школи, Наручилац се обавезује да плати Добављачу неспорно изведене радове у тој школи. Постојање објективних разлога потврђује Наручилац и Корисник, а плаћање ће се вршити на основу Записника о стварно изведеним радовима у тој школи, потписаног од стране Стручног надзора, Добављача и Наручиоца.

Код реализације уговора, који не обухватају радове, Наручилац се обавезује да врши исплате сукцесивно, на рачун Добављача у року од 45 дана од дана пријема:

- фактуре регистроване у Централном регистру фактура (у оквиру ЈБКЈС 50051) и

- потписаног Записника о квантитативној и квалитативној примопредаји опреме од стране Добављача, Наручиоца и представника Корисника (АМРЕС или МПНТР) и

- банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Добављач је дужан да, у складу са Обрасцом структуре цене, на окончаној ситуацији из става 1. овог члана и фактури из става 1. овог члана, обрачуна и искаже ПДВ за ставке за које је порески дужник док за ставке за које није обрачунао ПДВ дужан је да наведе напомену о одредби Закона о ПДВ на основу које није обрачунао ПДВ.

Наручилац је дужан да обрачуна, преда пореску пријаву и уплати ПДВ за ставке за које је порески дужник.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 7.

Гарантни рок за сва испоручена добра не може бити краћи од 36 месеци.

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 36 месеци, у складу са Правилником о минималним гарантним роковоима за поједине врсте објеката односно радова („Службени гласник РСˮ, број 93/11).

Гарантни рок почиње да тече датумом потписивања Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме и радова.

За материјале и опрему које уграђује Добављач важи гарантни рок у складу са посебним прописом или гаранцијом произвођача тих материјала и опреме, ако је гарантни рок, који је наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гаранције.

Добављач је обавезан да, приликом примопредаје радова, записнички преда Наручиоцу писане гаранције произвођача за  уграђене материјале и опрему, заједно са упутствима за њихову употребу, што се констатује у записнику о примопредаји радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 8.

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или Корисника, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени или прописани  квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не отклони недостатке из става 1. овог члана Наручилац активира, односно наплаћује банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и  ангажује друго правно лице  да те недостатке отклони на законом прописан начин.

Ако наплатом банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, не могу да се у целини покрију трошкови отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац стиче право да од Добављача захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете, што  Добављач прихвата и признаје.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 9.

Добављач је у обавези да Наручицу достави следећа средства финансијског обезбеђења:

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Добављач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења овог Уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10%  од укупне вредности овог Уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак посла. Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да реализује уколико Добављач не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним овим Уговором или уколико Добављач не поштује прописе који регулишу област из које је предмет јавне набавке.

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Добављач се обавезује да у року од десет дана по потписивању Записника о квантитативном и квалитативном пријему опреме и радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ. Рок важења ове банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Добављач не отклони недостатке који би  умањили могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Захтеване банкарске гаранције доставити у провидним фолијама или на други одговарајући начин.

Ако Добављач доставља банкарску гаранцију стране банке на страном језику, дужан је да достави и превод те банкарске  гаранције  на српски језик који је оверен од стране овлашћеног судског тумача.

Пoднeтa бaнкaрскa гaрaнциja за добро извршење посла и банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року не мoжe дa сaдржи дoдaтнe услoвe зa исплaту, крaћe рoкoвe oд oних кoje oдрeди нaручилaц, мaњи изнoс oд oнoг кojи oдрeди нaручилaц или прoмeњeну мeсну нaдлeжнoст зa рeшaвaњe спoрoвa. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрнe oбaвeзe, вaжнoст бaнкaрскe гaрaнциje мoрa дa сe прoдужи.

Након што Наручилац прими банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац ће, по писаном захтеву Добављача, вратити Добављачу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 10.

Добављач је дужан да изврши своје обавезе у складу са Уговором и свим важећим прописима који регулишу област из које је предмет јавне набавке. Лица одређена од стране Наручиоца ће вршити контролу извршења уговора и имају обавезу да указују у писаној форми на недостатке у извршењу уговорних обавеза од стране Добављача, које је Добављач дужан да отклони без одлагања у разумном року, сходно својим уговорним и законским обавезама.

Уговорне стране су сагласне да уколико Добављач не испуњава своје обавезе на начин и под условима утврђених овим Уговором и прописима који регулишу предметну област, Наручилац има обавезу да о томе га упозори писаним путем и да од њега захтева испуњавање у одређеном року.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач, у складу са чланом 74. став 2. ЗЈН.

Члан 11.

Добављач је дужан да надокнади штету коју је намерно или крајњом непажњом проузроковао Наручиоцу, као и у случају да Наручилац штету претрпи због неблаговременог извршења уговорних обавеза од стране Добављача.

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 12.

Уговор важи до истека рока за извршење обавеза од стране Добављача, у складу са Техничком спецификацијом, а највише до 12 (дванаест) месеци од дана закључења уговора.

ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 13.

Под даном завршетка радова, у вези са предметом уговора из члана 1. овог модела уговора, сматра се дан када Стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за квантитативни и квалитативни пријем, а о чему се потписује Записник о коначном квантитативном и квалитативном пријему опреме и радова од стране овлашћених представника Добављача, Корисника и Наручиоца.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње његовом кривицом.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

У случају прекорачења рока извршења предвиђеног Техничком спецификацијом, Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 1% од укупне индикативне вредности у појединачној школи у којој радови касне, за сваки дан закашњења.

Укупан износ уговорне казне не може прећи 5% од укупне вредности уговора.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Наручилац задржава право да једнострано откаже овај Уговор уколико Добављач не извршава своје уговорне обавезе у складу са овим Уговором и прописима који регулишу предметну област, не поштује рокове дефинисане Уговором, не отклони недостатке у извршењу својих уговорних обавеза и обавеза које проистичу из прописа који регулишу област из које је предмет јавне набавке, објективно престане потреба за предметном набавком и у другим случајевима на начин и под условима дефинисаним Законом о облигационим односима.

О својој намери да раскине уговор, Наручилац је дужан да у писаној форми обавести Добављача.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од петнаест дана од дана пријема писаног Обавештења из става 2. овог  члана.

У случају раскида уговора, Наручилац је дужан да плати Добављачу неспорно изведене радове, по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама.

У случају раскида Уговора, Добављач је дужан да о свом трошку изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда Пројекат изведеног стања, као и да Наручиоцу и стручном надзору преда потписане записнике о стварно изведеним радовима и о коначном обрачуну по овом уговору до дана његовог раскида.

Записнике из става 5. овог члана сачињава посебна комисија чијег председника и чланове  именује Наручилац из реда представника Наручиоца, Корисника, Добављача и стручног надзора.

ВИША СИЛА

Члан 16.

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорних обавеза било које уговорне стране, а које се према важећим прописима и својој природи сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док виша сила траје.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Ни једна уговорна страна нема право на било какву накнаду због неизвршења обавеза по овом уговору за време трајања више силе.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да, без одлагања, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку, као и о престанку више силе.

Наступање више силе у смислу овог уговора продужава рок за испуњење уговорних обавеза за све време трајања околности које представљају вишу силу, као и за време које је разумно потребно за отклањање њених последица.

У случају трајања више силе дуже од 30 дана уговорне стране могу раскинути овај Уговор писаним споразумом.

Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту закључења Уговора.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА

Члан 17.

Измене и допуне овог Уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у писаној форми и потписане од овлашћених представника уговорних страна, у складу са Законом о јавним набавкама, Законом о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

У току трајања Уговора сва важнија обавештавања, посебно она везана за одређен датум, морају се доставити у писаном облику препорученом поштом или доставити лично.

Члан 19.

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других подзаконских аката и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану у реализацији или тумачењу овог Уговора реше споразумно преко својих овлашћених представника, а у складу са Законом о облигационим односима и другим позитивним прописима.

У случају да се примена и тумачење одредби овог Уговора не може решити на начин дефинисан у претходном ставу, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 21.

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, и то даном последњег потписа.

Члан 21.

Овај Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац и 2 (два) Добављач.

| ДОБАВЉАЧ |  | НАРУЧИЛАЦ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Државни секретар Татјана Матић |

П Р И Л О З И  који су саставни део Уговора

Прилог 1.  	Списак школа које су предмет конкретног уговора

Прилог 2.  	Ставке и количине из Обрасца структуре цене које се односе на школе које су

предмет конкретног уговора /Ставке и количине из Обрасца структуре цене које

се односе на централну АМРЕС локацију које су предмет конкретног уговора

(наручилац одређује Прилог 2 у зависности од конкретног уговора)

Прилог 3.       Техничка спецификација из Конкурсне документације за јавну набавку број ЈН О-

11/2019

Прилог 4         Понуда Добављача  број __________од __.__.2019.  године (уписати број под којим

је понуда заведена код понуђача)

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да потпише овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће исти прилагодити сваком конкретном уговору.